目   录

第一章 施工方案编制说明及依据	4

一、编制说明	4

二、编制依据	5

2、接地与防雷子系统	5

3、供配电子系统	5

4、空调、新风子系统	6

第二章 施工准备及管理机构	6

一、工程概况	6

机房装饰装修、电气系统（包含供配电及照明系统、机房防雷接地系统、UPS配电系统）、新风系统、弱电系统（包含机柜、机房综合布线系统、机房环境及设备监控系统）和安防系统（机房、办公区门禁管理系统）。	6

二、工程特点与难点	6

三、施工准备	7

四、施工总体部署	10

五、施工管理组织机构	11

六、施工控制目标	11

七、各分项工程施工协调控制	12

第三章 施工机械、材料及劳动力计划	12

一、施工机具的准备	12

二、本工程计划使用的主要机具设备	13

三、工程材料进场计划	13

四、施工动员、培训及交底	13

五、劳动力安排保证措施	14

六、劳动力计划	14

七、节假日施工措施	15

第四章 施工进度计划	15

一、工期目标	15

二、施工进度横道图	15

三、完成进度计划的保证措施	15

第五章 施工工期保证措施	16

第六章 装饰装修主要施工方法	17

一、天棚施工方法	17

二、隔断施工方法	21

三、墙面工程施工	23

轻钢龙骨隔断墙	24

四、地面工程施工	26

五、门窗工程	28

七、装修施工注意事项	29

第七章  配电、照明及接地系统施工方法	29

一、配电箱、柜安装	29

二、金属线槽敷设	31

三、电缆、电线放线施工及工艺	32

四、电气导管施工工艺	36

五、插座、开关安装施工	37

六、照明灯具及开关箱安装施工	39

六、保护接地系统	41

七、安全保护地	41

八、交流工作地	41

九、直流接地系统	42

十、等电位接地	42

十一、屏蔽接地系统	42

十二、防静电接地系统	42

十三、电源的防雷接地系统	42

第八章、综合布线工程施工方法	43

1.1智能建筑综合布线系统的必要性	44

1.1.1现代化通讯发展的需要	44

1.2 SYSTIMAX 综合布线的优点	46

第九章、新风系统施工	54

一、工程安装准备	54

二、施工现场、工具及材料准备	55

三、新排风系统	55

风机安装	57

第十章、机房环境及设备监控系统施工	59

一、 施工程序	59

二、协调与配合	59

三、主要施工方法	60

四、成品保护和成本控制措施	62

第十一章 机房区域防水、防鼠、防虫害及其它事项	63

一、机房防水害的措施	63

二、防虫、防鼠害施工	63

三、防白蚁	63

第十二章  质量保证措施	64

一、严格贯彻国际质量管理体系	64

二、质量目标	64

三、质量保证措施	65

第十三章、节约材料、降低工程成本措施	66

一、合理、规范的施工方案降低施工成本	66

二、加强基础管理、降低工程管理成本	66

第十四章 现场文明施工	68

一、安全管理措施	68

二、文明施工管理措施	69

三、紧急事故的处理预案	70

四、现场消防管理	71

五、电气设备防火要点	71

六、现场明火管理	72

七、防止物体打击及高空坠落的措施	72

八、安全用电要点	72

九、现场保卫工作	73

十、落实安全生产制度，实施责任管理	73

十一、防止污染和扰民措施	74

第十五章  电子计算机机房环境指标检测	74

附表目录	84

一、项目管理机构图	84

二．拟派驻本项目机构主要人员情况表	84

三、劳动力使用情况	84

四、主要施工机械及测试设备表	84

五、施工进度表	84

六、施工网络图	84

中国某河南分公司弱电及机房工程采购项目	85

建设项目管理组织机构图 （附表一）	85

劳动力时间计划表	88

人数`	88

劳动力时间分配曲线图	88

主要施工机械及测试设备表  （附表四）	89

# 第一章 施工方案编制说明及依据

## 一、编制说明

工程施工组织计划是整个施工的指导性文件，是确保整个工程的进展、质量控制、工期保证，施工安全，工艺标准，工序连接，施工队伍协调等关键性文件。甲方，监理方根据施工组织计划中的施工方案来检查，监督施工情况。乙方的施工队伍在施工组织计划的指导下完成各项工程。施工组织计划对与施工过程中可能出现的问题，提出具体解决办法，以便乙方施工队伍按照办法及时处理解决，同时施工组织计划为工程成本控制，人员安排，现场施工协调，材料供应，质量检查，施工安全等提供依据，同时也是本工程严格执行ISO9001：2000国际质量管理体系认证标准的依据，所以本施工组织设计是在“中国某河南分公司弱点及机房工程采购项目”《质量管理体系程序文件》、《质量管理体系作业文件》的原则下编制的。

二、编制依据

《《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子计算机房设计规范》（GB 50174-93）

《计算机房用活动地板技术条件》(GB 6650-86)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005版）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

《计算机房施工和验收规范》(SJ/T 30003-93)

建设方提供的设计要求和大楼现场测量尺寸

- 2、接地与防雷子系统

《电子计算机场地通用规范》           (GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》          （GB 50174-93）

《电子计算机机房施工及验收规范》    （SJ/T30003-97）

《建筑物防雷设计规范》              （GB50057-94）（2000版）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》  （GB50343-2004）

《人民银行计算机机房规范化指引》    （银办发[2006]9号文附件）

《防雷击电磁脉冲（LEMP）》            国际电工标准IEC-61312

《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》

其它相关国标、部标、行业标准及国际通用标准

- 3、供配电子系统

《电子计算机场地通用规范》           (GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》          （GB 50174-93）

《电子计算机机房施工及验收规范》    （SJ/T30003-97）

《民用建筑电气设计规范》            （JGJ/T16－92）

《供配电系统设计规范》               (GB 50052-95)

《低压配电设计规范》                 (GB 50054-95)

《通用用电设备设计规范》             (GB 50055-93)

《电气装置安装工程施工及验收规范》  （GB 50254（5、6、7、8、9）—96）

《人民银行计算机机房规范化指引》    （银办发[2006]9号文附件）

其它相关国标、部标、行业标准及国际通用标准

4、空调、新风子系统

《电子计算机场地通用规范》           (GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》          （GB 50174-93）

《电子计算机机房施工及验收规范》    （SJ/T30003-97）

《采暖通风与空气调节设计规范》      （GB50019-2003）

《通风与空调工程施工及验收规范》    （GB 50243-2002）

《人民银行计算机机房规范化指引》（银办发[2006]9号文附件）

其它相关国标、部标、行业标准及国际通用标准

招标文件对工程质量、工期要求等；

# 第二章 施工准备及管理机构

## 一、工程概况

机房建设项目主要包括机房场地环境工程、供配电系统、机房照明系统、机房防雷接地系统、机房及办公区综合布线系统、机房门禁系统、机房视频监控系统、机房场地设备监控系统、机房新风系统、办公区门禁系统、办公区视频监控系统、系统调试以及相关原有设施拆除及交界面修补等工程。

项目内容主要包括如下几个方面：

## 机房装饰装修、电气系统（包含供配电及照明系统、机房防雷接地系统、UPS配电系统）、新风系统、弱电系统（包含机柜、机房综合布线系统、机房环境及设备监控系统）和安防系统（机房、办公区门禁管理系统）。

## 二、工程特点与难点

该工程主要特点是涉及专业多，包括机房建设的装修、配电、照明、防雷接地、精密空调、UPS电源、机房环境及设备监控系统、综合布线、系统安装等。其中以配电系统、UPS电源、综合布线系统安装为重，而重中之重应为配电系统及UPS电源安装，必须要保证万无一失，这样才能保证本次机房建设工程安全稳定地进行。

招标及建设方从现场踏堪、用户需求对投标方已有明确的提示。我公司在此施工方案形成等过程中已经充分考虑到了这些问题，如我公司有幸中标，具体实施方案在中标后还要编制更详细的单项措施。所以根据工程的实际情况，我方组建由公司技术总监           xxx负总责，公司技术部总监xxx为技术负责人，公司工程总监xxx为工程负责人，公司工程部xxx为工程安全负责人，公司工程部工程经理xxx为项目经理的项目领导班子，坚决遵照本项目《质量管理体系程序文件》、《质量管理体系作业文件》各条、执行施工组织计划中生产、技术、质量、安全、文明施工、消防保卫等各项管理规章制度。以前期施工准备工作为基础，进一步落实安全施工措施，保证施工技术，施工工艺及工期万无一失。

## 三、施工准备

- 1、办理有关手续及附属批文

工程报建；由甲方办理，甲方应在工程开工后5日内办妥，必要时乙方协助甲方办理。报建附属批文办完后，由甲方提供乙方复印件一份，以便乙方详细了解当地的法规，及有关报批手续，一旦相关部门检查时以便协调。

- 2、熟悉及完善现场环境

工人进场施工前2天，甲方应负责工地 “五通”“一净”工作：

- 水通：现场供水要满足生活、施工及消防需要；（现场已满足）

- 电通：现场应提供380伏电压，18KW的临时用电电源至施工现场临时用电箱处（需甲方同有关部门协调明确）

- 路通：现场道路能使运输材料汽车直接到达门口；（需甲方同保卫部门协调打好招呼）

- 邮电通：邮政及电讯能满足工地生活和与外界联系；（已满足）

- 高层垂直运输通：高层建筑装修要有运输材料通道，确保材料运输的便捷（需甲方同相关部门协调运较大材料时利用电梯空余时间一事）

- 一净：封闭现场，清除影响装饰施工的障碍物。（需甲方做好施工现场的腾空工作）

工人进场施工前，甲方负责介绍当地的社会环境及注意事项，包括：当地火警电话号码（并写在明显地方）；当地公安电话及其它治安联防单位电话号码（并写在明显地方）；当地医院急救电话号码（并写在明显地方）；协作单位及甲方电话号码等。

3、需要业主方配合的事宜

工程入场前，施工方必须事先全面对施工现场做以详细的了解，并作出切实可行的需要业主方配合的事宜交给业主方，以便在业主方与施工方商定的时间内给予解答，确保工程开工时顺利进行，例如：现场施工时，什么时间为施工时间段，对施工单位有什么具体要求，运料是否可用电梯，什么时段可用，现场临时用电接驳处及施工残物堆放处等。

- 4、图纸会审与技术交底

图纸会审

图纸会审是设计者与施工者及甲方、监理方四方熟悉图纸、看懂图纸、理解设计意图，提出疑点和合理设计质量的重要手段，也是保证施工顺利进行的有效措施。为了正确地组织施工，做到心中有数，施工前应认真、细致地熟悉施工图纸，了解设计意图。一般应着重分析：

采用新技术、新工艺、新材料，施工准备有无困难；

哪些部位的施工工艺比较复杂；

哪些分部分项工程对工期影响较大；

哪些材料供应较为困难；

对设计有哪些合理化建议等。

在熟悉图纸的基础上，组织图纸会审，研究解决有关技术问题。将会审中共同确定的问题形成会议纪要。

具体的图纸会审程序及内容，详见“图纸会审的程序与方法表”。

- 图纸会审的程序与方法表

| 程序 |  | 审查的主要内容 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预 审 | 一 般 审 查 | 组织有关技术人员分专业、分工种细读设计文件，了解设计意图、工程质量标准及技术要求，熟悉图纸； 分析施工的难易程序； 详细核对本工种图纸的情况，确定会审的重点。 | 项 目 经 理 |
|  | 内 部 会 审 | 组织有关技术人员在一起讨论分析，核对相互之间配合的尺寸是否正确，建筑结构与各专业之间的尺寸是否一致； 在上述工作的基础上，核对各专业之间的配合 |  |
| 正 式 会 审 |  | 预审单位提出各自的预审意见时，由设计单位解答或共同协商解决； 正式会审不仅要解决预审中发现的问题，而且要解决各分项目之间的配合问题； 会审的具体内容有： 是否符合经济合理的原则； 图纸是否存在方案性问题，各专业、各分项目之间的配合有无不协调的问题； 图纸各部尺寸、标高是否统一、准确； 有无难以实现的结构，难以提供的材料、设备。 | 总 监 理 工 程 师 |

技术交底

技术交底是我公司技术管理的一项重要制度。它是在单位工程或分项（分部）工程正式施工前，对参与施工的有关管理人员、技术人员和工人进行的一次技术性的交待。其目的是使参与施工的人员对施工对象从设计情况、建筑结构特点、技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了解，以便科学的组织施工、合理地安排工序。避免发生技术指导错误或操作错误。

技术交底是一项经常性的工作，每当使用一份新图纸，开始一项新工序都应有技术交底工作；技术交底也是一项多层次的工作，图纸交接时，由设计人员对施工有关负责人（如施工员）交底，然后由施工员分部、分项工程结合施工组织设计向班组长交底，然后由班组长在每项任务施工前向工人交底。图纸设计技术交底由监理工程师组织。施工技术交底中，监理工程师一般只检查技术交底制度是否健全，是否得到执行，有时也出席重要结构、关键工序的施工技术交底会议。技术交底的具体内容见下表。

技术交底的内容表

| 类别 | 工作的组织 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计交底 | 由监理工程师主持，设计单位主讲，施工单位的项目负责人、各专业技术负责人参加。 | 详细介绍设计图纸的要求、工程特点、质量标准； 保证施工质量及安全生产的技术措施； 对设计图纸标注的轴线、标高图示尺寸、预留孔洞、预埋件的特殊要求； 详细介绍施工中应注意采取的技术措施； 材料、结构，尤其是新材料新结构、新工艺应注意的问题和技术措施； 交叉作业的施工应注意的问题； 设计变更的原因，设计要点、特点； 分部分项工程的设计要点、施工特点及特殊的技术措施。 |
| 施工组织设计交底 | 由施工单位的项目技术负责人或施工组织设计编制者向各专业、工种的技术负责人或分部分项工程负责人交底，监理工程师出席。 |  |
| 设计变更交 底 | 由设计单位直接向有关的施工技术负责人交底，监理工程师参加。 |  |
| 分部分项工程交底 | 由专业、工种的技术负责人或分部分项工程负责人向施工人员交底，必要时邀请监理工程师参加 |  |

- 4、各方面关系的协调

现场成立甲方、乙方、监理方相关人员组成的项目协调小组，其责任：

业主方代表：代表业主方负责项目监督及协调工作。

监理公司代表：代表监理公司参与项目监督及协调工作。

施工单位代表：代表乙方主导项目施工及参与项目协调工作。

明确项目内部职责分工，协调装饰、电气、布线、设备安装、监控施工队、等各

专业之间的工作配合，协调同甲方、监理方及其它安装公司的关系是乙方的责任。

协调甲方、乙方、监理方的关系，协调与中国某河南分公司相关部门的

关系，监督与协调本工程施工合同全面履行是项目协调组的职责。

## 四、施工总体部署

本工程施工以装修为主体，同时以强、弱电布线、灯具安装、UPS、监控、新风、机房场地设备集中监控、防雷接地系统安装等为辅助。

工程采取平面上统一协调部署、由项目经理部负全责，分散施工由施工队同时并进的原则，机房系统工程施工总进度计划为总工期60个工作日。工程质量一次报验合格，为保证施工工期，要求施工队保证每天的工作时间，即上午的8：00--12：00分为上午工作时间，下午14：00—22：00为下午工作时间，节假日不休息，公司采购部保证材料采购供货，项目部做好主要材料，设备的进货前的报验，做好施工文档的现场的签证。项目协调组对项目施工中出现的不协调问题要及时处理，为确保工程连续均衡施工。各工种要保证流水作业，立体交叉施工，项目部每天、每周、每旬例会，必须做到每天短会落实到班组天进度，每周例会落实到施工队，每旬例会落实到主要分部分项，同时合理安排各分项工程的施工进度计划及工程施工协调，作为辅助项目一定要穿插在主体装修之中，总体施工顺序：

垂直方向按照自上而下即：天花部分（含刷防尘漆、保温棉、吊筋龙骨安装、各种管道、管槽、管线）→隔断框架→墙面龙骨（各种管道、管槽、管线）→墙面基层板及装饰板→棚板安装→灯具安装→地面处理（含刷防尘漆、保温棉、各种管道、管槽、管线、接地系统）→地板铺装→踢脚线安装→隔断玻璃安装→配电柜、机柜、UPS、新风系统设备安装的顺序。期间电气管线、网络布线要超前于相应位置饰面板的安装。

## 五、施工管理组织机构

针对本工程特点，乙方组建现场工程指挥部，由乙方各职能部门与该工程项目经理部及专业施工队组成三级管理机构。项目经理由施工经验丰富的    同志担任，同时配备责任心强、肯于吃苦的有关职能人员担任项目的其他职务。工程指挥部与该工程项目经理部将成为实现本项目各项控制目标，进而实现该工程总体目标的组织保障。

- 施工人员配备及布署

施工方施工队，由项目经理部负责管理。

## 六、施工控制目标

- 质量控制目标

本工程项目确保一次报验合格，达ISO9001：2000国际质量管理体系认证标准要求。

- 工期控制目标

机房系统工程总工期控制在60个工作日以内。

- 安全控制目标

安全生产做到无重大安全事故发生，重伤事故为零，文明施工。

- 施工现场控制目标

贯彻文明施工现场标准，施工现场设施及材料堆放整齐有序，区域划分明确，消防、保卫、环境、生活等各方面管理得当。施工现场达潍坊市建筑市场管理合格现场。

## 七、各分项工程施工协调控制

保证重点，兼顾其它

1.天花防尘漆、保温棉处理应在强、弱电、消防管道等施工前进行.

2.隔墙隔断施工应在拆除清运完,天花龙骨、强、弱电、消防管道安装中开始.

3.抗静电地板安装应在地面保温、插座、线缆完成后进行.

4.灯具安装应在天花即将完成后进行.

5.电气下管穿线及配电回路应穿插在装修中.

6.机房区线槽管应在天花处理中,做好吊杆,天花完成后安装.

7.配电柜,UPS电源在配电室装修完安装.

8.空调在机房区抗静电地板安装前做好相关管道,地板安装后装主机.

9.综合布线穿插在装修中.

10.防雷接地在抗静电地板安装前完成.

11. 场地设备集中监控安装及调试应在最后完成.

- 场地总体施工顺序

1.总体施工准备

2.施工主机房区；

3.施工辅助功能间；

4.施工内外走廊；

# 第三章 施工机械、材料及劳动力计划

## 一、施工机具的准备

根据本工程设计和施工要求，在施工准备及施工过程中，将充分考虑本工程的难度、强度及业主对本工程的要求，保证调配充足、齐全、先进的机械机具设备，计量器具要准确，施工工具配置要合理。详见附表三

二、本工程计划使用的主要机具设备

机房系统工程所使用的大都为小型设备，都可以在施工现场直接使用，不会占用很大的空间，因此随着施工的按计划进行，根据不同施工区域或施工的不同阶段，施工设备也随之陆续进场。主要施工机械、设备及检测仪器见《辅助资料表》之《表三 主要施工机械设备表》。

## 三、工程材料进场计划

本工程材料进场前均先提供材料小样，经甲方或监理代表同意后方可进行采购定货，具体材料进场计划如下:

需材料名称

第一批 (开工后15日内进场)       灭火器、砂石料、水泥、40X80方钢、30*30角钢、防尘漆、防锈漆、木方、难燃板、轻钢龙骨、保温棉、强弱电穿线钢管、风管、吊挂件、新风排烟机等

第二批(开工后30日内进场)          基层板、开关插座底盒、线槽及配套各种小材料，各型号冲击钻头，彩钢板、岩棉、消防钢瓶、金属吊顶板、边角线及辅材、灯具等

第三批(开工后35日内进场)         电线、弱电管线、玻璃、吊顶龙骨、

第四批(开工后45日内进场)         监控设备、UPS、电池进场、配电柜、门禁设备、弱电线缆、抗静电地板、机柜、场地设备集中监控系统及其它补充材料。

## 四、施工动员、培训及交底

我方施工管理人员及施工操作人员进行施工前开工动员、上岗培训和施工及技术交底工作，其主要内容为：

- 施工动员

介绍工程基本情况、业主方的各项要求和场地使用划分安排；

做好施工后勤工作的组织安排；

讲述工程施工特点，施工方法及应特殊注意事项；

明确本工程项目的管理班子、管理层次、管理职责、管理措施和管理要求及相关奖罚制度；

强化施工安全意识、质量意识、工期意识、文明施工意识、大局意识、协调配合要求、环保意识等方面的教育；强调本工程施工作业的特殊要求和管理措施；

2、上岗培训

对所有参与本项目施工的管理人员和施工人员针对本项目进行上岗培训，具体培训程序遵照本项目《质量管理体系程序文件》 “能力、意识和培训控制程序”执行。

3、交底

经过动员及培训使参加施工人员了解施工基本情况，清楚施工特点和注意事项，做到心中有数，提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的工作热情和高昂的士气进场施工，保证按期完成任务。

## 五、劳动力安排保证措施

根据施工方案实施要求及施工进度计划和劳动力配置需要计划的要求，提前落实、安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

上述需求计划落实之后，应另外做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能够随时召集调用，作为确保合同工期的一项必要措施。

## 六、劳动力计划

根据各队及班组所承担的施工项目要求及其劳动力技术、质量、施工管理协作能力等，以公司内部施工任务合同为依据，与其签订本工程具体的施工任务合同、施工安全协议书及其他有关承诺和保证文件，明确其工作项目和范围、工作目标、施工要求、奖罚措施等事项，以满足本工程项目的要求。

充分发挥我方在施工组织管理方面的优势，将有关施工队、班组由项目经理部及其管理人员按工序、分区域、交叉施工做出详细安排，并将其他专业一并纳入项目经理部的管理体系，确保工期、质量目标的实现。

对施工人员所需的生活后勤条件做出充分的考虑安排，包括居住、通信、饮食、起居、清洁卫生、季节变化适应等方面，以保证他们无后顾之优，全力投入施工工作，确保施工进度和管理的需要。

七、节假日施工措施

在本工程施工期间，根据工程进度需要，本工程项目经理部及所属施工人员取消节假日、休息日，增加工人待遇。在必要时采取全天双班制施工方法，以确保施工工期。

同时甲方、监理方相关人员应做好节假日加班的协调工作,如人员安排,施工时间,保卫安全等.

# 第四章 施工进度计划

## 一、工期目标

根据工程实际情况及我方技术力量和物资力量，我方有能力保证机房系统工程在60个工作日内保质保量完工。

## 二、施工进度横道图

进度计划横道图的编制，主要是要直观地体现施工各工序之间在时间和空间上的安排。按照招标文件内容和结合我方施工人员素质情况、资金状况和施工机械设备配备情况，按照预定工期目标编制了进度计划横道图和网络图。根据进度计划编制结果，机房系统工程在60个工作日内完成。详见《施工进度表》此表附后。

## 三、完成进度计划的保证措施

为保证各分部工程按期完成，根据本工程特点及施工计划安排的需要，各分部工程组织流水施工和立体交叉作业，项目经理根据已编制的施工进度指示图表，组织各专业施工队（组），按进度安排，先后进入现场组织施工。现场施工员每天根据进度情况及时调整进度计划，并及时反馈项目经理，各专业要依据施工组织设计的有关的施工要求，安排施工。

具体分段：机房区装修工程在前，配电工程、照明工程、新风系统、综合布线管线居中，UPS、监控系统、场地设备集中监控系统安装居后。其中各个工种及专业的分项应按计划安排穿插作业。

对施工中些工种及工序不能按照进度安排按期完成，或因材料供应不足质量返工,现场相互间协调不妥等问题造成延误工期, 项目经理应根据实际情况采取加班,加点,增加施工人员及工具等措施,积极弥补,对恶意造成工程质量事故,拖延工期者要严格处理.

# 第五章 施工工期保证措施

我方准备配备装饰施工经验丰富、技术实力强的项目管理班子，合同签订后立即可投入人力、物力，及时进场组织施工。

我方的工期保证的主要措施是，选派精干人员，增加工人、机械数量，工序交叉作业，多点开花布置工作面，加强管理，必要时集中调集备用施工人员进行诸如棚板安装、地板铺装等工序的施工。

加强施工中的过程控制，严格“三检”制，提高一次交验合格率，避免不必要的返工返修，延误工期。

加强工厂化施工，门框、造型门、天花及其它专用设备，均可安排进行工厂化加工，现场安装，这样既可保证质量又可保证施工工期。

电气、设备监控、空调等设备安装工程与其它各分部工程配合机房装修穿插作业，尽可能不占用整体工期。

在总体计划控制下，制定月计划、周计划，并按计划每周召开一次现场协调会，及时解决劳动力、施工材料、图纸、资金、成品保护等方面存在的问题，每月报详细计划，认真听取业主及监理工程师的意见，服从总包方的管理，以确保工期。

施工进度计划责任落实到人、工种、作业队，实行奖惩制度，在保证质量的情况下，上道工序进度不能影响下道工序进度。

生产上要根据进度计划及现场实际情况合理安排各工种进退场时间及劳动力用量，材料部门做好材料计划并使材料、工具及时到位，技术、质量各部门也要密切配合，做到随叫随到，不影响生产。

我方将对本工程施工的问题和困难做好充分的思想准备，图纸技术分析、细部分项施工计划、资料管理、施工管理、放线核线、材料确认和定货、场外加工安全保护等准备工作，将及时配合施工计划进行安排，为工程施工顺利进行提供强有力保障。

第六章 装饰装修主要施工方法

## 一、天棚施工方法

龙骨安装及天花板施工

- 材料要求

600*600宽铝合金微孔（无孔）面板，0.8mm铝合金。

轻钢UC38主龙骨、UC38吊件、UC38接长件、暗架龙骨。

L型墙角装饰。

2、主要施工机具

电锯、无齿锯、射钉枪、手锯、冲击钻、钳子、扳子、方尺、钢尺、钢卷尺、弹线墨盒、线等。

3、施工程序

龙骨安装程序：在墙上弹出标高线→固定吊杆→安装主龙骨→按标高线调整主龙骨→主龙骨底部弹线→固定龙骨→固定明龙骨→装横撑龙骨→装天花板。

①全面检查中心线，复核龙骨标高线和龙骨布置的弹线。

②如采用明装T形和暗装卡口铝合金小龙骨，检查角龙骨，检查铝边角在墙面或柱面的固定情况；如用型钢，则检查角钢的固定，借此以保证吊顶边角部位更加完整与顺直。

③检查复核龙骨是否调平调直，因为只有龙骨调直调平，才能保证板面大面积平直，保证吊顶饰面达到理想的装饰效果。

4、施工要点

①确定龙骨及面板数量

②基层清理

吊顶弹线施工前将管道洞口封堵处清理干净，以及顶上的杂物清理干净，如果用吊顶以上的空间作为空气调节的静压风库时吊顶以上空间及屋顶应满刷防尘漆并做保温处理。

③弹线

先将楼、地面标高之基准线定出，用灰线弹于周边墙上，以此基准线为准，按具体设计规定的顶棚标高，用量具沿室内任何一个墙面将顶棚高度量出，并将高度点用灰线弹于墙面之上。高度必须测量准确，不得有误差之处。如顶棚有高低跌级造型，跌级处高、低顶棚的高度点，均应一一弹出。根据上列工序所弹出之顶棚高度点，将整个顶棚的标高线用灰线弹于周边墙面之上。高低顶棚跌级标高线，亦应一并弹出，弹线应清楚，位置应准确，其水平允许偏差不得大于±5mm；根据设计图纸用测量仪器将龙骨吊点中心在砼楼板底上用灰线一一弹出。弹时吊点中心位置应测定准确，与具体设计无误，且不得遗漏。如吊杆锚固件须用膨胀螺栓固定，应将膨胀螺栓位置一并弹出，吊杆间距≤1200mm；根据具体设计将顶棚检修走道、检修口、通风口、柱子周边处及其他所有须加“附加吊杆”之处的吊杆位置如上一一弹出。

④弹线检查

以上“弹线”工序完成后，应对所弹之标高线、吊点位置线等进行检查复量，如有遗漏或尺寸错误之处，均应彻底补充、纠正。另外应根据所弹顶棚标高线等检查顶棚标高位置，与顶棚上部设备、管线、管道等有无矛盾之处，对大型灯具的安装有无妨碍之处，对高、低跌级顶棚构造有无问题之处。如有，应及时与具体设计单位联系，请设计单位到工地现场勘察、协商，共同解决。并由设计单位出具“变更设计通知单”，将顶棚构造、标高等有问题之处具体变更，然后根据“变更设计通知单”进行施工。

⑤吊顶龙骨选材、校正

上列工序完成后，应对吊顶轻钢龙骨进行选材、校正。所有龙骨的品种、规格、花色等均应符合具体设计规定，凡龙骨因搬运或其他原因造成翘曲、变形者，应予修理、校正，严重者应予剔除并运离工地，选择合格之龙骨，应按规格、种类分别存放备用。搬运、堆放时不得扔、摔、碰、撞，并应放在平整、干燥的室内楼、地面上，以防变形、生锈。

⑥吊杆的制作与固定

根据施工图纸要求和施工现场情况确定吊筋的大小和位置，吊筋加工要求吊筋与钢角码焊接，其双面焊接长度不小于2cm并将焊渣敲掉，在吊筋安装前必须先刷防锈漆；安装吊筋焊接钢角码一般为等边L30x3，吊筋采用φ6钢筋。顶棚骨架安装顺序是先高后低，吊筋通过30钢角码用膨胀螺栓固定在结构顶板上的，一般所用的膨胀螺栓采用φ8。吊点间距≤1200mm，安装时上端与预埋件焊接或者用膨胀螺栓固定牢固，下端套丝后与吊件连接。套丝一般要求长度为5cm以便于调节吊顶标高和起拱，并且安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3mm。将墙角条沿水平线用胀管或木螺钉固定在板、墙、窗帘箱上。

⑦吊装龙骨架

采用UC38主龙骨，主龙骨间距为≤1200mm。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，要求主龙骨端部或接长都要增设吊点，接头和吊杆方向也要错开。并根据现场吊顶造型的尺寸，严格控制每根主龙骨的标高。随时拉线检查龙骨的平整度，不得有悬挑过长的龙骨。暗架龙骨采用其相应的吊挂件固定在UC38主龙骨上，龙骨间距为600mm，用水准仪校准，必须达到：全部龙骨在一个水平面上、全部龙骨平行、每根龙骨模数在一条直线上。

⑧安装微孔铝合金板

上道工序完成后，始得安装微孔铝合金板，应根据具体工程具体吊顶平面图、详图进行安装。安装时应从一个方向开始依次向前安装，将方板牢固的卡在暗架龙骨里，随安装随将条板与邻板调平调直。接缝应严密、笔直、板缝应宽窄一致。接缝平直偏差不得大于1.5mm，接缝高低偏差不得大于1mm，整个条板顶棚表面平整度偏差不得大于2mm。所有铝合金条板纵横方向均应严格对齐，接缝必须笔直一条，不得稍有弯斜。铝合金条板安装前后均应保证板面清洁，如有污染，应于安装完毕后用清洁剂予以擦净。

⑨封边收口

上述工序完成后，应按具体设计图纸对整个顶棚进行封边收口。封边收口所用材料、规格及做法等均应按具体设计办理。收口线应平整顺直，表面光滑流畅，不得有断头、错位或线脚宽窄不等之处，更不得有间距不均，应调平歪斜不正之处。在顶棚面转角、转位等处收口线应连接贯通，圆滑自然，位置准确，装修美观。⑤细部调整与处理

⑩细部处理

灯饰本来是照明的组成部分，但是在吊顶装饰中，它们除了具有本身的专业功能外，亦是吊顶装饰中的组成部分。所以，选择合适得体的灯饰，对吊顶装饰效果影响较大，特别是灯饰，更占有举足轻重的地位。这一点首先得从设计上考虑。从施工的角度分析。检查口等是吊顶表面的附加物，位置显著，如果安装质量较差，在装饰效果上很能夺人眼目。如若其他部位做得很好，就是灯饰安得歪歪扭扭，里出外进，那么，这种吊顶仍然很难让人感到满意。

5、主要技术保证措施

在龙骨的安装程序上，因为主龙骨在上，所以，吊挂件同主龙骨相连，在主龙骨底部弹线，然后再用连接件将次龙骨与主龙骨固定。在主、次龙骨的安装程序上，可先将主龙骨与吊杆安装完毕，然后再依次安装中龙骨、小龙骨。也可以主、次龙骨一齐安装，二者同时进行。至于采用哪些形式，主要视不同部位、所吊面积的大小来决定。

①棚板龙骨一般可直接吊挂，主龙骨间距不宜大于1200mm。

②吊顶与四周墙面所留空隙，用露明的铝合金压缝或边条与吊顶找齐，这样既有利于接缝处理，又保证花色图案的协调。

在安装棚板时，离缝主要控制缝格的顺直，要做到这一点，除了拉通长缝格控制线外，特别要注意板的尺寸误差，尺寸误差较大的板使用前必须经过修正，否则难于保证缝格顺直。

③施工作业所用的材料准备好，特别是吊顶用的吊杆要提前焊接好。

④安装吊顶前，吊顶内部各种管线须先期完工并作质量检查。

⑤提前完成吊顶的排板施工大样图，照明、通风、烟感、温感等须现场开孔，同步安装。

⑥安装吊顶前必须完成四周墙面、地面的湿作业分项工程，特别注意在安装龙骨前必须完成墙面的找平（包括墙面腻子或墙面砖等）。

⑦准备好施工的操作平台架子或可移动架子。

⑧铝合金吊顶大面积施工前，必须做样板间或样板段，对顶棚的起拱、灯槽、通风口、窗口的构造处理，分块及固定方法等应经试装并经鉴定合格后方可大面积施工。

⑨安装工人应戴薄纱手套。

6、材料质量标准

天花板表面应平整，不得起尘、变色和腐蚀；其边缘应整齐、无翘曲；封边处理后不得脱胶。应具国家相关部门的检测报告，满足设计要求。

7、验收检查、优良标准

吊顶吊筋、主副龙骨和天花板必须牢固，吊顶面板表面平整、洁净、无污染、折断，规格和颜色一致，吊顶接缝均匀，角缝吻合，吊顶面板允许偏差：用2米靠尺和楔形塞尺检查，观感平整，表面平整≤2mm。拉通线检查，接缝平直＜1.5mm。压条平直误差3mm内。用直尺和楔形塞尺检查，接缝高低1mm内，压条间距2mm内。

## 二、隔断施工方法

1、材料要求

80*40方钢，0.8mm拉丝不锈钢板、单片铯钾防火玻璃、钢化玻璃、光电玻璃均应附有产品检验报告、产品合格证。

龙骨采用C50轻纲龙骨，配件有吊挂件、连接件、挂插件必须符合施工规范规定。

防火涂料、宝斯力胶，均应附有产品检验报告、产品合格证。

2、主要施工机具

小电动台锯、小电动台刨、气泵、射钉枪、手电钻、木锯、螺机、细齿刀锯、锤子、螺丝刀、方尺、割角尺、玻璃刀、小钢尺、靠尺板、卷尺、线坠、墨斗等。

3、施工程序

放线→固定型钢支架→安装底部型钢→安装靠墙及顶部的型钢→型钢刷防锈漆→安装木夹板→上木线→安装玻璃→亚光不锈钢包饰→玻璃胶密封固定

玻璃与金属方框架安装时，先要安装玻璃靠住线条，靠住线条可以是金属角线或是金属槽线。固定靠住线条通常是用自攻螺丝。

根据金属框架的尺寸裁割玻璃，玻璃与框架的结合不能过分紧密，应按小于框架3~5mm的尺寸裁割玻璃。

安装玻璃前，应在框架下部的玻璃放置面上，涂一层厚2mm的玻璃胶。玻璃安装后，玻璃的底边就压在玻璃胶层上。

把玻璃放入框内，并靠在靠位线条上。如果玻璃面积较大，应用玻璃吸盘器安装。玻璃板距金属框两侧的缝隙相等，并在缝隙中注入玻璃胶，然后安装封边压条。

如果封边压条是金属槽条，而且为了表面美观不得直接用自攻螺丝固定时，可采用先在金属框上固定木条，然后在木条涂万能胶，把不锈钢槽条或铝合金槽条卡在木条上，以达到装饰	目的。如果没有特殊要求，可用自攻螺丝直接将压条槽固定在框架上。安装时：

先在槽条上打孔，然后通过此孔在框架上打孔，这样安装就不会走位。打孔钻头要小于自攻螺丝直径0.8mm。在全部槽条的安装孔位都打好后，再进行玻璃的安装。

4、施工要点

按照图纸尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔断的位置。

按照设计要求，在已弹出的位置线上做出下半部，并与两端结构锚固。

做上部隔断时，先检查砖墙上木砖是否已按规定埋设。然后，按弹出的位置线先立靠墙立筋，并用钉子与墙上木砖钉牢；再钉上、下楹及中间楞木。

所有露明金属支架、框架都要涂刷防锈漆，不同防火分区之间的隔断上下都要做可靠的密封处理。

隔断框外饰面白钢要注意平直、接缝严密，连接可靠，无翘起、卷边现象，基层与金属框架固定可靠，粘贴用胶质量要好，涂刷要求均匀并不得污染玻璃。

在打玻璃接缝之间的透明玻璃胶时要在接缝两侧粘贴保护玻璃受污染的分色纸，要注意力度掌握，避免出现断续和线条歪斜等现象。

5、主要技术保证措施

角钢吊架、型钢支架与顶面、地面之间采用膨胀螺栓固定，支架间距不超过两米，安装玻璃时，顶面应留适量缝隙，以防结构变形、损坏玻璃。

6、材料质量标准

轻钢龙骨表面平直、薄厚均匀，满足国家质量标准；

防火玻璃应具国家相关部门的检测报告，满足设计要求。

7、验收检查、优良标准

隔断骨架与基体结构连接牢固，无松动。金属结构支架采用电焊焊接。焊接必须牢固，焊缝整齐，不得有裂纹和固体夹杂，不得有松动、虚焊，不得有形状缺陷；金属结构支架制作完成后，采用无损检验办法进行检验，检验合格后方可定位安装，并经除去锈斑、尘土、油渍、焊渣等杂物后涂刷红丹防锈漆（银粉漆）；隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边，隔断中部白色玻璃胶不得凸出；玻璃隔断边框饰面必须粘贴平整，不得有凸凹。隔断玻璃：垂直偏差＜2mm/2m，平直度＜2mm/2m，邻边高差＜1mm。隔断边框：垂直偏差＜2mm/2M，平直度＜2mm/2m，接缝宽度＜0.5mm。

## 三、墙面工程施工

彩钢板墙面施工：

1、施工程序

墙位放线→安装沿地、沿顶、沿墙龙骨→安装竖龙骨、横撑龙骨或贯通龙骨→粘钉→强电、弱电钻孔、下管穿线→安装强电、弱电预埋件的连接固定件→安装门框→石膏板基层安装→填充岩棉→彩钢板安装→接缝及护角处理→安装踢脚板。

2、施工要点

墙位放线，安装沿地、沿顶、沿墙50轻钢龙骨，安装50竖龙骨、横撑龙骨和贯通龙骨，粘钉，安装强电、弱电管线槽、电气钻孔、下管穿线，安装强电、弱电预埋件的连接固定件，安装门框，石膏板基层安装，填充50MM岩棉，彩钢板安装，接缝及护角处理，安装踢脚板。

3、主要技术保证措施

安装沿地、沿顶、沿墙50轻钢龙骨，安装50竖龙骨、横撑龙骨和贯通龙骨必须按照彩色钢板的规格组成网格，固定前用两米水平靠尺找平才能保证彩色钢板饰面表面平整，施工时严禁用硬物碰撞板面。

4、材料质量标准

金属墙板由0.6mm烤漆钢板,内衬板12mm防火石膏板所组成.
钢板面漆采用硬化型多元聚酯涂料,背面采用高防锈性涂料.

彩色钢板表面平整，边缘整齐，棱角没有损坏，合格证齐全。

轻钢龙骨的规格、尺寸符合设计要求。

5、验收检查，优良标准

宏观检查表面平整、洁净、颜色一致、无污染和锤印，角缝吻合，工艺缝横平竖直、无弯曲、缝隙均匀，工具检查：用2米托线板检查立面垂直2mm内，用2米靠尺和楔形塞尺检查，表面平整3mm内，用200mm方尺检查阳角方正，误差在3mm内；拉通线检查，接线平直1mm内，上口平直2mm内，用直尺检查，接缝高低1mm内。

## 轻钢龙骨隔断墙

1、材料要求

难燃板，轻钢龙骨均应附有产品检验报告、产品合格证。

龙骨采用C50轻钢龙骨，配件有吊挂件、连接件、挂插件必须符合施工规范规定。

防火涂料、宝斯力胶，均应附有产品检验报告、产品合格证。

2、主要施工机具

小电动台锯、小电动台刨、气泵、射钉枪、手电钻、木锯、螺机、细齿刀锯、锤子、螺丝刀、方尺、割角尺、玻璃刀、小钢尺、靠尺板、卷尺、线坠、墨斗等。

3、施工作业的相关条件

木龙骨的干燥应满足规定的含水率，并在须铺贴面刨平后刷防腐剂。

施工前将机具设备安装好，并接好电源，并进行试运转。

找位与弹线

龙骨制配与安装

钉装衬板

表面批灰

刷乳胶漆

清洁墙面

4、施工工艺流程

5、施工技术措施保证

表面处理

表面的灰尘、污垢、油渍、溅沫及沙浆流痕等清楚干净，并洒水湿润。凡有缺棱掉角处，应用聚合物水泥沙浆修补完整。表面不平或接缝错位之处，均应用嵌缝石膏妥善修补，须坚实、平整，不得有空鼓、裂缝、不实、不牢、不平之处。表面平整度偏差、阴阳角垂直度偏差、阴阳角方正度偏差均不得超过2mm，立面垂直度偏差不得超过3mm，否则应进行纠正，修补。

安装轻钢龙骨

上道工序完成后，根据设计图纸贴墙安装C50型轻钢竖龙骨及小段水平龙骨，用射钉将龙骨与墙体锚固。竖龙骨间距最大600mm。小段水平龙骨系由上述轻钢竖龙骨切割而成，间距同上。射钉间距一般为200～300mm。小段水平龙骨与竖龙骨之间应留25mm宽缝隙，竖龙骨顶端与顶层结构之间及底端与楼、地面之间，均应留宽13mm缝隙，作通风之用。全部龙骨安装完毕后，须进行抄平、修整，务必使所有横、竖龙骨表面均在一个垂直面上，互相无突出凹进之处。

安装衬板

用Φ3.5x25mm高强自攻螺钉将9厘板固定在横、竖龙骨上。难燃板可垂直安装，也可水平安装，但垂直接缝须落在竖龙骨上，高强自攻螺钉在难燃板中部的钉距为400mm，边部为200mm，螺钉距难燃板边的边距不得小于10mm，不得大于16mm 。难燃板上下两端不得紧接顶棚及楼、地面，须分别留出13mm宽缝隙，以利通风。全部难燃板安装完毕后，须进行全面抄平，其表面平整度偏差、阴阳角垂直度偏差、阴阳角方正度偏差均不得超过2mm，立面垂直度偏差不得超过3mm，否则应进行纠正，修补。

## 四、地面工程施工

抗静电地板施工：

1、材料要求

主要包括防静电地板块、钢支撑、钢横梁。要求依据设计要求确定的敷设高度，选用与之相应的钢支撑。地板的品牌、质量必须符合要求，并具有相应的检测报告、出厂合格证。

2、主要施工机具

云石锯、曲线锯、射钉枪、钳子、螺丝刀、扳子、水泡水平仪、吸板器、钢卷尺、弹线墨盒、线、吸尘器、扫帚、墩布清洗剂等。

3、施工程序

放线→清理原地面→刷防尘漆→固定支角座→铺保温棉→安装地板横梁→调平→安装地板；

4、施工要点

(1)首先按照设计图纸要求，事先把要铺设活动地板的基层做好（是水泥地面），基层表面应平整、光洁、不起尘，含水率不大于8%。安装前应清扫干净，在其面上刷防尘漆。

(2)安装活动地板面层，必须待室内各项工程完工和超过地板面承载的设备进入房间预定位置之后，方可进行，不得交叉施工；也不得在房间内加工。相邻房间内部也应全部完工。

(3)架设活动地板面层前，要检查核对地面面层标高，应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。

(4)大面积架设前，应先放出施工大样，并做样板间，经质检部门鉴定合格后方可组织并按样板间标准要求施工。
    找中、套方、分格、定位、弹线：根据房间平面尺寸和设备布置等情况，按活动地板模数选择板块铺设方向，具体有以下几种情况：如室内无控制柜等设备，平面尺寸又符合板块模数时，宜由内向外铺设。如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少，若相差的不明显宜由外向内铺设；如相差较大时，宜进行对称对格，幅度内向外铺设。如室内有控制柜等设备要留洞口时，其铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。
    根据上述选铺方法确定之后，就要进行找中、套方、分格、定位、弹线工作。既要把面层分格线弹划在室内四周墙面上（又叫面板位置控制线，便于施工操作控制用），又要把分格线弹在基层上面，而且要尺寸正确、上下交圈对口，形成方格网并标明设备预留部位（此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开已弹好标志的支架座）。
    (5)安装固定可调支架和行条：首先要事先检查复核原室内四周墙面上弹划出的标高控制线，按选定的铺设方向和顺序确定铺设基准点，然后按基层已弹好和标出的位置在方格网交点处安放可调支座，架上横梁转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高，待所有钢支柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平，钢支柱底座与底层面之间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固。
    (6)铺设活动地板面层：首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线，确保无误后才能铺设活动地板面层。

5、主要技术保证措施

地面刷防尘漆干后再做PE保温棉。铺装抗静电地板，应先放线规方，再行铺装

1)材质不符合要求：一定要把住活动地板等配套系列材质和技术性能入场关，必须符合设计、现行国家标准和规范的规定。要有产品出厂合格证，必要时要做复试。大面积施工前应进行试铺工作。

2)面层高低不平：要严格控制好楼地面面层标高，尤其是房间与门口、走道和不同颜色、不同材料之间交接处的标高能交圈对口。

3)交叉施工相互影响：在整个活动地板铺设过程中，要抓好以下两个关键环节和工序：一是当第二道操作工艺完成（即把基层弹好方格网）后，应及时插入铺设活动地板下的电缆、管线工作。这样既避免不应有的返工，同时又保证支架不被碰撞造成松动。二是当第三道操作工艺完成后，第四道操作工艺开始铺设活动地板面层之前，一定要检查面层下铺设的电缆、管线确保无误后，才铺设活动地板面层，以避免不应有返工。

4)缝隙不均匀：要注意面层缝格排列整齐，特别要注意不同颜色的电缆、管线设备沟槽处面层的平直对称排列和缝隙均匀一致。

5)表面不洁净：要重视对已铺设好的面层调整板块水平度和表面的清擦工作，确保表面平整洁净，色泽一致，周边顺直。

6、材料质量标准

全钢抗静电地板表面平整、色泽一致，无表面气泡、掉边现象；

合格证及材料检验报告齐全。

7、工艺要求及优良标准：

地面水平控制线必须准确，误差＜±2mm/2m；周边角钢支架须经除去锈斑、尘土、油渍、焊渣等杂 物后涂刷红丹防锈漆（银粉漆），安装必须牢固；地板金属支架和抗静电活动地板，安装必须牢固，调整水平，保证四角接触处平整、严密，不得采用加垫的方法。地面不平整度＜2mm/2m；相邻板块间接缝宽度＜0.3mm，邻边高差＜1mm；板块间的板缝直线度＜0.5‰；活动地板排列整齐，行走时无声响、摆动。

## 五、门窗工程

1、施工工艺

门装入洞口应横平竖直，外框与洞口应连接牢固。

安装零附件前，应检查门窗开启是否灵活，关闭后是否严密。

玻璃地弹门安装前，先用C20混凝土将地弹簧固定厚再行安装。

2、主要技术保证措施

根据门图纸，检查核对门的品种，规格，开启方向及组件、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。

门应在室内竖直排放，用枕木垫平，严禁与酸碱等物一起存放，存放地清洁、干燥、通风。安装门固定可采用焊接、膨胀螺丝或射钉等方式（砖墙严禁用射钉）。

安装过程中应及时清理门表面的水泥砂浆，玻璃胶等，以保护表面质量。

3、材料质量标准

门的零附件质量符合现行国家标准，行业标准的规定，满足设计要求。

4、验收检查，优良标准：

门安装牢固，横平竖直，高低一致，柜与墙体缝隙应填镶饱满、密实，表面平整、光滑、无裂缝，门窗扇开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象，五金配件齐全、位置正确，关闭后密封条应处于压缩状态，门扇表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀，厚度均匀，无气孔。工具检查用3米钢卷尺检查，玻璃门槽口宽敞，允许偏差±2毫米。

## 七、装修施工注意事项

施工必须严格遵守国家有关建筑及装饰各分项工程规范标准要求；机房区域隔断墙体根据现场实际方位定位、下料、安装、充分考虑其它分项与原墙体结构垂直度，平行度；各分项工程相互协调，充分考虑其它分项工程施工及下一道工序；各分项工程施工工艺要求根据设计图纸参照国家建筑装饰工程要求；工程施工完毕后，注意封堵外墙孔洞，防止虫害、鼠害以及渗水、漏水。

# 第七章  配电、照明及接地系统施工方法

## 一、配电箱、柜安装

确定位置→固定安装→线路连接→仪表测量→空载试验现场调试

1、材料要求：

根据设计要求选用成套配电柜，有产品合格证。其他材料完好无损，保证质量。

2、主要机具：

主要机具：台钻、电锤、手电钻、砂轮切割机、角向磨光机、电焊机、钢锯、扳手、克丝钳、水平仪、兆欧表、万用表、钢卷尺、塞尺、线坠等。

3、作业条件：

地面装饰完毕，门窗安装齐全，符合设计要求。

4、操作工艺：

安装要求→地面装饰完毕→检查配电柜→安装→调试

配电柜布置应安全可靠、使用经济，并便于操作、维修，测量、接线。配电柜安装前应检查型号、配件是否正确齐全，应符合设计要求。柜内配线无接头，排列整齐，编号清晰，不伤线芯。多股软铜线压接时应挂锡，柜内开关启闭灵活，接线紧密并标有控制回路及容量。安装完毕后进行通电前的检查，绝缘摇测确认无误后按照调试程序逐一送电至用电设备。

基础型钢安装

按图纸要求预制加工基础型钢架，并刷好防锈漆，用膨胀螺栓固定在所安装位置的混凝土楼面上，用水平尺找正。在基础型钢内预留出接地扁钢端子。配电柜安装后，用接地线与柜内接地排连接好。

柜（盘）稳装

按施工图纸的布置，按顺序将柜体放在基础型钢上，找平、找正，柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。

二次线连接

按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线，控制线校线后，将每根芯线连接在端子板上，一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，多股线应刷锡，不准有断股。

试验调整

将所有的接线端子螺丝再紧一次，用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻，其值必须大于0.5mΩ。将正式电源进线电缆拆掉，接上临时电源，按图纸要求，分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，可靠灵敏，完成后拆除临时电源，将被拆除的正式电源复位。

送电运行验收

在安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后，按程序送电。测量三相电压是否正常，空载运行24h，若无异常现象，办理验收手续。

5、质量要求：

配电柜的型号规格必须符合设计要求，柜内配线连接紧密，相序排列对称，母线的色标均匀，二次接线准确，固定牢靠，引入引出线路整齐。

6、成品保护：

配电柜安装完毕应保持清洁，关好柜门，防止设备损坏丢失。

7、注意问题：

配电柜安装的平直度不超过允许偏差，配线按要求排列整齐，地线位置明显，母线相序正确。

8、主要技术保证措施：

所有电气元件、电线等均应有厂家、厂址、电话及合格证、说明、技术参数等资料；电气元件与配电箱体固定处应做绝缘处理，固定螺栓应加弹簧垫圈；箱内走线做到横平竖直、层次分明、相色清晰、线号清楚，以便于维修检查和现场安装连线。

配电柜、照明配电箱（盘）安装所用的电器设备和导线、端子等器材产品，必须是经过有产品生产许可证厂家的合格产品。产品的型号、规格和安装质量必须符合规范和设计要求。

配电箱安装牢固，垂直度、平整度合格。箱体开孔与导管管径匹配、无气割开孔。暗装配电箱与墙面贴紧。表面油漆完好，无污染。

配电箱柜内电器安装整齐牢固。配线正确，接线端子固定牢固。强弱电端子隔离布置。照明配电箱（盘）内，分别设N线PE线汇流排，Ｎ线和ＰＥ线经汇流排配出。母线镀层完整，紧固螺栓直径、数量、搭接面符合要求。

开关、电器、电缆应按规范标识正确、清晰、齐全。箱、柜内电器安装系统图图例与箱柜内电器安装一致。绘图正确、清晰、整齐、适用。

导线按相序及用途分色一致，接线不用开口鼻子。线鼻子根部用热塑封或绝缘包扎，颜色与所分色一致，包扎整齐、美观。

箱柜内导线按回路分束绑扎，导线应留有余量。

## 二、金属线槽敷设

地面配电工程分为UPS供电系统及市电供电系统，干路采用金属线槽，各支路采用镀锌钢管穿线敷设，施工工艺如下：

放线→固定支架→安装金属线槽→安装穿线管→安装墙壁插座和地面插座→穿线→测试

1、金属线槽的施工:

现场条件具备施工以后，应按设计要求、图纸中线缆走向及数量确定每一走向线槽的宽度，线槽要坚固，不能松动，线槽配线按照<<电气设计说明>>中电缆桥架配线细则进行施工。

2、线槽的敷设位置：

总平面布置应尽量做到距离最短，经济合理，安全运行，并应满足施工安装、维修的要求。

3、线槽安装注意事项：

1)线槽安装所需的支架和附件应有满足安装强度、钢度要求。连接板、连接螺栓和隔板的厚度与线槽整体结构强度一致，连接板、连接螺栓镀锌后表面钝化处理，镀层厚度≥10μm，表面不得有起皮、剥落、起泡、划伤等缺陷。

2)线槽安装所需的立柱、托臂、支架和吊杆及线槽连接件、弯头等附件不得自己在现场加工，应根据现场条件，画出图纸，由专业制造厂家制造。

3)线槽连接板的螺栓应紧固，螺母应位于电缆桥架的外侧，桥架接口应平直，盖板齐全、平整、无翘角。

4)由线槽引出的配管应使用钢管，应用开孔器开孔，开孔应切口整齐，管、孔径吻合，严禁用气、电焊割孔。钢管与线槽连接时，应使用管接头固定。

5)当直线段线槽超过30m，应有伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板（伸缩板）；

6)线槽转弯处应采用成品配件。若空间位置有限，成品配件无法使用时，自制的线槽转弯处弯曲半径不应小于该桥架的电缆最小允许弯曲半径。

7)线槽系统应具有可靠的电气连接并接地，做法是沿桥架全长敷设一根BV-6mm2铜芯线作专用接地，每段电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接，接地螺栓处应加设防松垫圈。固定电缆桥架的支架也应可靠接地。

4、质量要求:
a. 线槽应固定牢靠，横平竖直，布置合理，盖板无翅角，接口严密整齐，转角、丁子连接、转弯连接正确严密，桥架内外无污染。
b.线缆敷设，排列整齐，标志牌设置正确。为此电缆施工前须将电缆先排列好，划出排列图表，按图表进行施工。

## 三、电缆、电线放线施工及工艺

1、线缆接线施工注意事项

配电柜、电控箱、线槽施工完毕，现场清洁后，可进行线缆敷设，在线缆敷设的过程中应如下施工：
    清点线缆到货型号、数量、规格是否符合要求，数量是否满足需要。
    线缆质量是否合格。
    敷设前应按设计和实际路径计算。每根线缆的长度合理安排，应尽力减少线缆接头。
    线缆在终端头与接头附近留有备用长度。线缆敷设时应排列整齐。
    线缆敷设的特殊要求依照图纸并参阅<电气设计说明。

2、线缆接线施工工艺

按图施工，接线正确。
导线与电气元件间连接均应牢固可靠。
电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号正确，字迹清晰且不易脱色。
配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。
二次回路接地应设专用螺栓。
引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械压力，铠装电缆在进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地；盘柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜，交叉连接，备用芯线长度应留有适当余量。

3、主要技术保证措施：

地面线槽及钢管铺设应避开网络布线，如平行铺设间距应大与300mm；线槽与钢管、金属盒与钢管间应用铜芯线搪锡螺栓固定；穿线处必须搪锡，用防水胶布和绝缘胶布双重包扎；配电系统安装完后，应送电测试。

4、敷设前有关工作

①电缆线路安装应按已批准的施工组织设计进行施工。

②电缆运输与保管：在运输装载过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘由车上直接推下，电缆盘下不应平放运输、平放贮存。运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆绕紧。

③电缆及附件到达后，应按下列要求及时进行检查：

- 项目的合格证和技术文件应齐全。

- 电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全。电缆外观不应受损。

- 电缆封端应严密。

- 电缆及有关材料如不立即安装，应集中分类存放，并标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。电缆在保管期间，应保证完好。

5、电缆敷设要求

①一般规定

- 电缆敷设前应按下列要求进行检查：

- 电缆通道畅通，排水良好，金属部份的防腐层完整。

- 电缆型号、电压、规格应符合设计。

- 电缆外观应无损伤，绝缘良好。当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。

电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

电缆敷设时，不应损坏电缆沟、电缆井和人井的防水层。

三相四线制系统中应采用四芯电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。

电缆各支持点间的距离应符合设计规定。

电缆的最少弯曲半径应按电缆型式决定。一般多芯控制电缆需10D（电缆外径）。橡皮绝缘电力电缆：无铅包、钢铠护套10D，裸铅包护套15D，钢铠护套20D，聚氯乙烯绝缘电力电缆10D。交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D。

电缆敷设时，电缆应从盘上端引出，不应使电缆在有支架上及地面上摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁，电缆绞拧、护套折裂等未消除的机械损伤。

电力电缆接头的布置应符合下列要求：

并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

电缆明敷时接头，应用托板托置固定。

直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒。

电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

标志牌装设应符合下列要求：

有电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、竖井的两端、人井内等地方，电缆上应装设标志牌。

标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐蚀，挂装应牢固。

电缆的固定应符合下列要求：

在下列地方应将电缆加以固定。垂直敷设或超过45C倾斜敷设的电缆的每个支架上及桥架上每隔2M处。水平设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处，当电缆间距有要求时，每隔5——10M处。单芯电缆的固定应符合设计要求。

交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。

裸铅套电缆的固定处，应加软衬垫保护。

护层有绝缘要求的电缆，在固定处应加绝缘衬垫。

- 施工现场房及沟道内电缆的敷设

- 电缆的排列应符合下列要求：

（1）、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

（2）、高压低压电力电缆，强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置。

并列敷设的电力电缆，其相互间的净距离应符合设计要求。

电缆在支架上的敷设应符合下列要求：控制电缆在普通支架上不宜超过一层。桥架上不宜超过三层。交流三芯电力电缆，在普通的支吊架上不宜超过一层，桥架上不宜超过二层。交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，当按紧贴的正三角形排列时，应每隔一米用绑带扎牢。

电缆与热力管道、热力设备之间的净距，应按规范及设计要求。

明敷在室内及电缆沟、竖井内带有麻护层的电源，应剥除麻保护层，并对其铠装加以防腐。

电缆敷设完毕后，应及时清除杂物、盖好盖板，必要时应将盖板缝隙密封。

道内电缆的敷设：

下列地点，电缆应有一定机械强度的保护导管或加装保护罩：电缆进入建筑物、穿过楼板及墙壁处、从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处、距地面2M以下的一段及其他可能受到机械损伤的地方。

管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不得损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

电缆排管在敷设前，应进行疏通，清除杂物。

穿入管中电缆的数量应符合设计要求。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

直埋电缆的敷设

在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。

电缆埋设深度应符合下列要求：电缆表面距地面的距离不应小于0.7M，引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋，但应有保护措施。

电缆之间，电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行、交叉时的最小净距应符合现行国家规定及设计要求。

电缆与现场（小区）道路交叉时，应敷设于坚固的保护管内，该管两端宜伸出道路路基两边各2M，伸出排水沟0.5M。

直埋电缆的上、下部应铺设以不少于100mm厚的软土或沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护盖可用砼盖板。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。

直埋电缆在直线段每隔50—100M处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处，应设置明显的方位标志或标桩。

直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

电缆的防火与阻燃：

对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

防火阻燃措施：

在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵。

的重要的电缆沟中，要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙。

对重要回路的电缆，可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内，或对其施加防火涂料，防火包带。

在电力电缆接头两侧及相邻电缆2—3M长的区段施加防火涂料或防火包带。

采用耐火或阻燃型电缆。

设置报警和灭火装置。

阻火燃料必须经过技术或项目鉴定，在使用时，应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。

## 四、电气导管施工工艺

1、材料要求：

钢管壁厚均匀，无劈裂沙眼现象。管箍使用钢丝管箍，丝口不乱，锁母护口。石板、钢材、螺栓等其他材料完整无损，并有产品合格证。

2、主要机具：

煨管器、套丝板、手锤、线坠、度尺、粉线袋及手钻、射钉枪等。

3、作业条件：

土建内装修浆活完成后进行明配管。

4、操作工艺：

根据设计要求加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒箱煨弯。首先根据图纸测出盒箱的位置，同时确定支架、吊架的具体位置用膨胀螺丝固定。切管套丝先将管长一端的螺丝拧进一半，然后将管敷设在管槽内，逐个拧牢。煨弯时保证弯曲半径大于60°，最后焊接跨接线长不小于跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固，焊接处刷防锈漆。

管内穿线

相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，用淡蓝色导线为中性线，用黄绿色相间的导线为保护地线。

穿带线：带线一般采用铁丝，将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内。在管路较长或较弯较多时，可以在敷设管路同时将带线一并穿入，穿线受阻时，应用两根带线在管路两端同时搅动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

穿线前，钢管口上应装上护口。管路较长、弯曲较多、穿线困难时，可往管内吹入适量的滑石粉润滑。两人穿线时，应配合协调好，一拉一送。

用500V兆欧表对线路的干线盒支线的绝缘摇测。在电气器具、设备未安装接线前摇测一次，在其安装接线后送电前再摇测一次，确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。

5、质量标准：

导线间的绝缘电阻大于0.5MΩ，管路配管敷设整齐美观、牢固可靠、接地可靠。

6、成品保护：

配管完毕后，对成品采取保护措施。

7、注意问题：

煨弯处不要凹扁过大，弯曲半径要符合技术要求，盒箱支架要牢固，管路畅通，无毛刺及焊口，严禁漏刷等。

## 五、插座、开关安装施工

1、施工程序：

放线→打眼固定钢管→墙壁上预埋盒→穿线→接头→安装插座→调试

2、材料要求
1)  各型开关：规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。
2)  各型插座、规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。
3)  塑料(台)板：应具有足够的强度。塑料（台）板应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
4)  其他材料：金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。
3、主要机具：
1)  红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。
2)  手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。
4、作业条件
1)  各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。
2)  线路的导线已穿完，并已做完绝缘摇测。
3)  墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。
5、操作工艺
工艺流程：清理→结线→安装
①清理：用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。
②结线、一般结线规定：
a.  开关结线
同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠。
电器，灯具的相线应经开关控制。
多联开关不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接帽压接总头后，再进行分支连接。
b.  交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且其插庆与插座配套，均不能互相代用。
c.  插座箱多个插座导线连接时，不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支线连接。
③安装开关、插座准备
先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。
④开关、插座安装：
a.  一般安装规定
开关安装规定： (a)开关距地面的高度为1.4m，距门口为150-200mm；开关不得置于单扇门后。(b)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；(c)开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；(d)成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm，

b.  插座安装规定：(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm； (b)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；(c)暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；(e)落地插座应有保护盖板；

c.  暗装开关、插座：
按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内,对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

6、质量标准
①保证项目
插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。
插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。
检验方法：观察检查和检查安装记录。
② 基本项目：
1)  开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁，无杂物，表面清洁、不变形，盖板紧贴建筑物的表面。
2)  开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好，不伤线芯。插座的接地线单独敷设。
检验方法：观察和通电检查
③允许偏差项目
1)  明开关，插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时，开关，
2)  插座的高度差允许为0.5mm。
3)  同一场所的高度差为5mm。
4)  面板的垂直允许偏差0.5mm。
检验方法：吊线、尺量检查。
7、成品保护
1.  安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。
2.  开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。
3.  其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。
8、应注意的质量问题
1.  开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙，应调整面板后再拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。
2.  开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。
3.  多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。
4.  固定面板的螺丝不统一（有一字和十字螺丝）。为了美观，应选用统一的螺丝。
5.  同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围，应及时更正。
6.  铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时，应注意把护口带好。
7.  开关、插座面板已经上好，但盒子过深（大于2.5cm）,未加套盒处理，应及时补上。
8.  开关、插销箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接

续一点，请大家兼收并蓄，每人贡献一点，互相进步主要分项工程施工方法

9、主要技术保证措施

在墙壁下方，在不防碍地板腿铺设的情况下铺设钢管，然后固定在离地板面300mm处在插座盒的下沿，预埋插座盒。地面钢管与插座盒的连接可用钢管煨弯，也可用金属软管，两者中间必须放盒。最后穿线，线接头处必须搪锡，用防水胶布和绝缘胶布双重绝缘包扎，最后各接线盒盖上面板，安上插座，送电调试。UPS插座的电源接在配电柜的UPS电源上，其施工工艺和程序与市电插座相同

## 六、照明灯具及开关箱安装施工

1、材料要求：

各型灯具、开关、开关箱型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，器具内配线严禁外露，配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落等现象，所有器具应具有产品合格证。其它材料：金属膨胀螺栓、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、塑料胶带、黑胶布、软塑料管、焊锡、焊剂等，均应符合要求

- 主要机具：

红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、手锤、钢锯、压力案子、剥线钳、尖嘴钳、电锤、电钻、台钻、开孔器、兆欧表、万用表等。

- 作业调节：

各种管路。盒子已经敷设完毕，盒子收口平整，线路的导线穿完，并已做完绝缘摇测，顶棚、墙面的抹灰工作、室内的装饰工程及地面清理工作均已完成。

4、施工程序

本工程采用φ8吊筋吊装，DG15镀锌钢管，内穿2.5平方塑铜线

放线→固定吊件→安装穿线管→穿线→固定膨胀钩→灯具安装→调试

5、主要技术保证措施

依据棚板的高低采用30×30×3mm角铁与Ф8钢筋牢固焊接，然后用Ф8膨胀螺栓固定在天花板上，其间距控制在1.5米以内，并且每个灯位盒或每个接线盒的两端必须打吊筋固定，用马鞍卡将钢管固定在吊筋上。

在转弯，灯位和分线盒部位必须放置四角盒或八角盒，在灯位的正上方打上膨胀吊钩，用来挂灯箱，然后穿线、接头。主线路采用4mm2、分线路采用2.5mm2，4根以下穿Ф15管，4根以上穿Ф20管。接头处采用压接帽或搪锡用绝缘胶布包扎绝缘的方法。

每个分线盒处都盖上盖板，灯位分线盒到灯箱的线采用金属软管连接。软管的长度不超过1.5m，然后吊紧灯箱，安上灯管，装上开关调试。

导线保护管丝扣连接，连接前钢管里口用半圆锉倒角，以免穿线时把线皮划伤。

钢管与钢管连接处，用8#铁线焊接连皮，焊接处刷防锈漆防腐，应急照明电线可与市电照明电线同穿一管内。

灯具安装

根据设计图纸确定灯位，将灯具贴紧建筑物表面，灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置，开好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。在灯箱的两端使用膨胀螺栓加以固定，灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板上，把灯具反光板固定在灯箱傻瓜，并把灯箱调整顺直，将灯管上好。

嵌入吊顶内的轻型灯具的支架可以直接固定在主龙骨上，再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密，调整各个灯口和灯脚，装上灯罩，上好灯罩，最后调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行。应急灯必须灵敏可靠，事故照明灯应有特殊标志。

开关、插座安装

翘板开关距地面高度为1.4M，距门边为15～20cm。开关不得置于单扇门后，开关位置应与灯位相对应，灯具相线经开关控制。插座安装距地面32cm，同一室内安装的插座高低差不应大于5mm，必须按插座上标明的相、零、地线的位置接线，暗装开关、插座的面板应与墙面平。

安装时先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，将独芯导线线芯直接插入开关。插座面板的接线孔内，用顶丝压紧，注意线芯不得外露，然后将开关或插座推入盒内，用配套螺丝固定牢固，固定时要使面板端正。

开关箱安装

照明开关箱底口距地1.2m，用膨胀螺栓直接固定在墙上，开关箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，开关箱内配线应排列整齐，并绑扎成捆，压头牢固可靠，平整、间距均匀、启闭灵活，铜端子无松动，零部件齐全。

根据设计要求找出开关箱位置，并按照明箱外形尺寸进行弹线定位，确定固定点位置，用电锤在固定点位置钻孔，孔的大小应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，将开关箱调整平直后固定。管线入箱后，将导线理顺，分清支路和相序，绑扎成捆，剥削导线端头，逐个压在器具上。进出开关箱的导线应留有适当余度。

通电试运行

灯具、开关、插座、开关箱安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行，此时将开关箱卡片框内的卡片填写好部位，编号。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活准确，开关与灯具的控制顺序应相对应。检查插座的接线是否正确，其漏电开关动作应灵敏可靠，如果发现问题须先断电，然后查找原因进行修复。

## 六、保护接地系统

材料要求：主要材料有扁钢、角钢、圆钢、紫铜带、线缆、绝缘棒，降阻剂等材料，应有材质检验证明及产品合格证书。主要辅料：螺栓、垫圈、弹簧垫圈、卡子等，均为镀锌件。另外还有点焊条、氧气、沥青漆、防腐漆、银粉等。

主要机具：手锤、钢锯、铁锹、大锤、电锤、电钻、电焊机、导链等。

在机房区的防静电地板下设一个等电位均压带，材料为30*3的紫铜带，沿机房区围护墙内侧用直径20的绝缘棒架高80mm环形敷设，两端头用1000*80*8的紫铜带连接作为（除直流地外的）接地端子排，作为机房区各种接地系统单独引下线接线端接用，环形均压带上就近端接所有金属顶棚、龙骨、墙面及设备的金属外壳、金属管线，用4平方的阻燃线作为连线。防静电地板的支架每10平米面积取一块地板下的4个支架，用4平方的阻燃线环形连接后，接至均压带。环形均压带分别取临近建筑物混凝土柱内主竖向钢筋一处，用等电位棒连接，接线端子排引出两条50平方的阻燃线缆接至大楼综合接地端子排。

交流接地和安全保护接地分别从楼层配电间引入即可，而直流接地须单独一根接地引线引至大楼的综合接地网上。这样各种地就有同样的电位，在发生雷击时，不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于1Ω，就可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰。这是目前工程上最常见的做法。

## 七、安全保护地

安全保护地是指机房内所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体（外壳）与地之间做良好的接地，用6平方的阻燃线连接后，接至均压带。当机房内各类电器设备的绝缘体损坏时，将会对设备和操作及维修人员的安全构成威胁。所以设备的外壳可靠接地是安全用电的保障。

## 八、交流工作地

在电力系统中运行需要的接地（如中性点接地），应不大于4欧姆。与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线称零线；将零线上的一点或多点与地再次做电气连接称重复接地。交流工作地是中性点可靠地接地。当中性点不接地时，若一相碰地而人又触及另一相时，人体所受到的接触电压将超过相电压，而当中性点接地时，且中性点的接地电阻很小，则人体受到电压相当于相电压；同时若中性点不接地时，由于中性点对地的杂散抗阻很大，因此接地电流很小；相应的保护设备不能迅速切断电源，对人及设备产生危害；反之则行。

所有交流设备，其中性点通过绝缘电缆单独接入配电柜，中线接入接地母排。

## 九、直流接地系统

在机房区做3*30紫铜带网格地网地板下架空铺设，地网两端头分别引一条BV50mm2在两端导线闭合出引出一条BV95线缆接至大楼底层总接地引下线接地端子排上，作为机房直流地网，机柜的电源列柜下端的接地排上引一条BV16mm2线缆就近接在地网上，其它用UPS电源插座用4 mm2的铜缆一端就近端接在地网上，将另一线端接在UPS电源插座地线的接线柱上。

## 十、等电位接地

在机房区的防静电地板下设一个等电位均压带，材料为3*30的紫铜带，沿机房区围护墙内侧用直径20的绝缘棒架高80mm环形敷设，两端头用1000*80*8的紫铜带连接作为（除直流地外的）接地端子排，作为机房区各种接地系统单独引下线接线端接用，环形均压带上就近端接所有金属顶棚、龙骨、墙面及设备的金属外壳、金属管线，用6平方的阻燃线作为连线。环形均压带分别取临近建筑物混凝土柱内主竖向钢筋一处，用等电位棒连接，接线端子排引出一条50平方的阻燃线缆接至本楼层强电井内大楼综合接地端子排。

## 十一、屏蔽接地系统

为了防止电磁感应而对电力设备的金属外壳、屏蔽罩、屏蔽线的外皮或建筑物金属屏蔽体等进行接地。环形均压带：既交流工作地、安全保护地和计算机直流地。

## 十二、防静电接地系统

防静电地板的支架每10平米面积取一块地板下的4个支架，用4平方的阻燃线环形连接后，接至均压带。

## 十三、电源的防雷接地系统

由于机房设备的特殊要求，为了进一步消除雷电的残压，在机房配电箱总进线空气开关后端各安装一套OBO的电源二级防过压防雷器。

防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地，并要求主机房内所有设备采用单点接地法，即所有地线全部接到直流接地网上。

设备安装时，应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。

信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。

第八章、综合布线工程施工方法

前 言

根据甲方下发的招标文件具体要求以及建筑图纸对综合布线的规划，河南丹枫科技有限公司为中国某河南分公司的综合布线系统提供如下设计方案：

本项目综合布线系统方案设计遵循的原则：

1、完全满足甲方招标文件要求；

2、充分考虑甲方实际功能的需求；

3、遵循SYSTIMAX先进布线理念；

4、性能、结构在满足要求的基础上充分考虑系统冗余和升级空间；

5、以结构合理，高效低成本的最优性能价格比位原则；

6、充分保证用户使用和管理的灵活性。

本项目投标书和项目建筑图清晰地描述了项目的需求分析、系统设计方案、服务等等。在项目投标书中详细说明了系统的需求分析、器件选型及器材数量及辅材数量；而在项目建筑图中可以了解到布线路由、工作区及机房信息点数量及主设备间所需器材数量。

设备间的位置、主干的走向及PDS线路的铺设方法目前以招标文件所提供的综合布线系统设计图纸位依据。与装修人员相互配合将问题进一步深化。布线系统采用美国康普的SYSTIMAX综合布线产品，全面满足招标文件对布线系统的要求，完全遵从国际TIA/EIA568B、ISO11801；并符合国标：GB/T50311的设计要求。选用美国康普GigaSPEED XL7六类端到端布线解决方案，其通道性能是相关国际标准要求的六类通道要求的4倍，光纤采用62.5/125nm光缆。光纤系统的接口全部采用小型LC连接头(可用LC-ST光纤跳线端接ST设备)，可进行高密度、高可靠性端接。

综合布线系统整体方案能够与计算机的系统保持一致，对网络端口的集中管理提供有利条件，并提供交换机端口的利用效力，方便网络的维护及VLAN划分。

1.1智能建筑综合布线系统的必要性

### 1.1.1现代化通讯发展的需要

传统的建筑技术已经不能满足各行各业的要求，特别是国际化产业中的用户对系统性的信息服务的需求.通信技术是现代经济发展的媒介，而智能大厦技术的核心正是通讯技术。

A、计算机和通信工业朝着世界性的标准化和通信设施的网络化方向发展。出现了大范围的网络互联和世界性的信息网络系统，如WAN，LAN，Internet等兴起。

B、计算机和通信工业朝 着系统集成的方向发展.人们对通信的要求不再是单一的话音或数据的传递，而综合信息，多媒体的传输对网络系统的带宽提出更高的要求，综合业务数字网(ISDN)和宽带综合业务数字网(B-ISDN)的发展表明，要把尽可能多的通信，计算机功能集成到一个单一的系统，要把所有的业务，包括话音，数据和图像都转换成数字的形式进行统一处理。

C、高速非屏蔽双绞线及光纤技术引入广域和局部通讯网，包括局部用户回路和办公室大厦等，使个人通信及办公通信实现高速化大容量化。通讯技术的发展是非常迅速，要以强而有力的通讯系统作为大厦信息化和智能化的核心。可行的办法是既满足目前的需求又要考虑到将来的需求，考虑到不同的社会文化背境，提出适度的目标，并利用智能布线提高系统的灵活性，综合性，开放性来满足新时代的每一种变化。

1.1.2 建筑物运作费用及经济效益的需要

A．大厦初期安装费用的降低

在大厦设计的早期阶段就应该有建设单位、用户和通信设计人员共同参加，并要提前一段时间去设计方案、去选择设备供应商，还要给设备供应商一段时间才能完成设备的选购。

智能大厦的结构化布线系统是一个性能优良的系统平台，利用这个平台可以提供任何类型的大厦信息处理业务。使整个建筑项目具有很大的灵活性和通用性，并且使初始安装费用大体可减少15-30%。

B．大厦的投资保护（保值）

建造一个大厦，特别是现代化的大厦，往往要花费大量的资金，包括建筑结构和内部所有设施的费用。因此大厦内的任何投资都值得花最大的努力去保护它。智能大厦结构化布线系统和所有其它类型的“建筑系统”结合在一起，可以最大限度的提供对大厦投资的保护。

智能大厦结构化布线系统在其二十年生命周期内，所有的大厦业务都可以用同一布线网络连接起来，即使是生命周期较短的业务，由于用开放式系统结构，当新的技术和设备变得实用时，可以给相对“老”的设备和系统提供必要的升级途径，而且不必更新布线系统。

总之，装有智能大厦结构化布线系统的大厦比使用传统建筑概念的对手有更好的便利，使该大楼的整个生命周期内一直保持这种竞争优势。

C．大厦管理及运行费用的降低

智能大厦结构化布线系统可以为建筑者和大厦管理人员提供一套工具，使工作人员因位置变动、业务变更（增加、移动或改变）而带来的大规模修建费用保持在最低，末端用户的业务请求，如温度监控和调整、电话机、微机等设备的重新布局，或要增加额外的办公室功能等，都易于在建筑期间和大楼的生命周期完成，不必重新设计网络或使用附加配线，并保证以最低的成本对用户的需求做出最快的反应。同时还可以从对用户请求能做出几乎立即的反应中取得好处。而在传统的大厦里，这种类型的变化通常需要几个星期。

- 管理人员的减少

根据设计经验，把各种不同的楼内设备和应用系统集中在一套智能大厦系统的全智能计算机控制平台上，作自动的控制和管理，可以使大厦的管理人员数量降低到原来的50%左右。

- 能源损耗的降低

智能大厦系统可使所有不断增长的运行费用（电力、空调、照明及技术成本等）保持在最低值，据现有经验，用智能大厦系统后可使能源损耗降低30%。

D．随技术发展所需的集成费用的降低

智能大厦系统可以使不同类型的语音（包括综合业务数字网ISDN）业务、数据网络业务和楼宇自控业务有机地集成起来，因此随技术发展所引起的集成问题以及相关的安装费用都可以保持在尽可能低的水平。

# 1.2 SYSTIMAX 综合布线的优点

1、可靠性

SYSTIMAX系统采用高品质的标准材料，并采用组合压接方式构成一套高标准信息通道，所有器件均通过UL、CSR及ATM标准组织认证，信息通道都要采用专用测试仪器校核线路阻抗及衰减率以保证其电气性能，布线系统全部采用物理星形拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的运行；同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便，从而保障了网络系统可靠运行。各系统采用相同传输介质，因而可互为备用，提高了备用冗余。

2、实用性

SYSTIMAX是一套全开放式的布线系统，它具有全系列的适配器，可以将不同厂商网络设备及不同传输介质的主机系统全部转换成统一非屏蔽双绞线(UTP)，通过双绞线可传输话音、数据、图像、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号等等；采用多模光纤可远程高速传输数据及高清晰度图像信号，可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络系统。

3、开放性

开放式的综合布线系统结构能够支持任何厂家的任意网络产品，是支持任意网络结构(总线型，星型，树型，环型或其组合等)的基础。树状星型布线结构是本布线系统支持的最基本的网络拓扑结构之一，通过跳线可以构成不同的应用网络。

4、灵活性

由于所有信息系统采用相同的传输介质、物理结构采用星形布线方式，因此所有信息通道是通用的，每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端、ATM应用。所有设备的开通及更改不需改变布线系统，只需增减相应的网络设备及做必要的跳线管理即可；系统组网也可灵活多样，甚至在同一房间内可以多用户终端、工作站、令牌环并存，各部门即可独立组网又可方便地互连，为合理组织信息流提供了必要的条件。

2、客户需求分析

2.1 机房及办公区综合布线技术要求

本布线系统用于中国某河南分公司，实现得是六类百兆数据系统到桌面、千兆光纤为主干的数据应用和提供到位的语音布线系统，由于本次布线系统的对象是某公司六楼工作区和三楼的工作区及机房布线系统，确保网络的稳定性和高性能的运转，减少网络的误码率和故障率，变得尤为重要。布线设计要提供灵活管理上的技术实现方法。

本布线系统满足如下的技术要求：

- 符合最新、最成熟的国际标准（如TIA/EIA 568B，ISO/IEC11801）2002年正式颁布的六类布线标准，及新型千兆光缆标准，保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求，并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。

- 由于综合布线系统的长期使用与网络技术的不断发展的矛盾，在本次综合布线设计上，充分考虑了用户现在及未来的应用前景。采用模块化系统，立足支持千兆速率的数据传输。同时保证向下兼容，支持以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。

- 本设计方案顺序遵循如下相关标准：

- 国家、地方及行业标准和规范

- 1、YD/T926 1997       大楼通讯综合布线系统行业标准

- 2、GBJ42-81            工业企业通信设计规范

- 3、CECS 92:97         建筑与建筑群综合布线工程设计规范

- 4、CECS 89:97         建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范

- 5、GB/T50314-2000	     智能建筑设计标准

- 6、JGJ/T16-92          民用建筑电气设计规范

- 7、GB50045-95         高层民用建筑设计防火规范

B、国际技术标准、规范

1、ISO/IEC 11801:2002  建筑物综合布线规范

2、EIA/TIA-568B	     商务建筑物电信布线标准

3、EIA/TIA-569         商务建筑物电信布线路由标准

4、EIA/TIA TSB95      商务建筑物电信布线测试标准

5、EIA/TIA TSB72      集中光纤布线指导原则

6、EIA/TIA TSB36

7、《SYSTIMAX SCS 结构化布线系统设计与工程》

2.2  综合布线整体规划

考虑到河南某的具体应用，我们设计六楼到三楼的主干采用六芯多模千兆光纤汇聚到OA服务器机柜内部；与网通公司语音配线架对接，我们采用100对110大对数。本布线系统设计语音/数据信息点的总数为685个，其中工作区信息点位191个，机房内信息点总述为468个，机房控制区信息点14个；在工作区共设计两个楼层配线机柜，分别为三楼配线机柜和六楼配线机柜；六楼数据及语音点分别通过二根六芯多模光纤和三根UTP 5e汇聚到三楼机柜内；以此实现六楼的语音和数据交流。在三楼OA服务器机柜内通过24根六类非屏蔽线缆与两个核心网络机柜相连。

在三楼主设备间服务器机柜和业务机柜内信息共为456个；其中240个信息点分别服务与服务器与核心网络设备相连，分布在10个服务器机柜内；其余的是216个信息点是业务机柜与核心网络设备相连。控制区内信息点为14个，端接在一个配线架上，通过跳线与网络核心相连。

3、机房及工作区综合布线总述

综合布线系统本身具有很高的兼容性，根据用户要求，本方案主要综合语音，数据等系统的应用。

本方案根据TIA/EIA568-B 水平线独立应用的原则，铜缆信息点数685点，采用GigaSPEED六类铜缆；光纤信息点12点（六芯），采用LazrSPEED千兆光纤，为端到端六类（GigaSPEED）+光纤配置。每个铜缆信息点能够灵活的应用，可随时转换接插电话、微机或数据终端，并可随着用户的其他应用需求。

整个布线系统由工作区子系统，水平干线子系统、设备间子系统等系统构成。方案设计充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性，灵活性及可扩充性。

本综合布线具体支持以下系统：

1 楼内电话系统—六类铜缆布线及UTP 5e作为连接六楼电话主线；

2 计算机网络系统—六类铜缆布线；

3 计算机网络系统—千兆单模光缆布线。

3.1 工作区子系统

工作区布线指工作区的跳线、与机器连通的网卡、还有一些可能遇到的平衡设备；对于本次项目布线来说，按照要求进行配置。我方在此强调一点。

3.2、水平子系统

本工程水平布线路由可详见深化设计后的布线施工平面图，其中详细标明了水平管槽的铺设方式、走向及尺寸。

对于办公区隔档内的信息点，布置与办公桌的相应位置，墙面上的点位，其插座部为距地30CM摆放，最终通过水平垂直段线槽（管）、走廊主线槽等汇至相邻的FD或CP点。本次水平布线走向方式为暗敷。参看下面的水平布线示意图：

综合信息插座引出一根SC25镀锌钢管，其中穿3～4根六类线。

走廊的吊顶上安装有金属线槽，进入房间时，从线槽引出金属管，以埋入方式沿墙壁而下到各个信息点。

3.2.1、水平布线设计

一般地，水平电缆自插座走墙内预埋管，至吊顶出房间汇至水平线槽，最后至楼层配线柜。

综合信息插座引出1根SC25或SC20镀锌钢管，内穿3～4根六类线。

走廊的吊顶上应安装有金属线槽，进入房间时，从线槽引出金属管，以埋入方式沿墙壁而下到各个信息点。

埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持40cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：

信息口单元采用SYSTIMAXTM国标单/双/三/四孔插座安装面板，设计安装1/2/3/4个6类信息模块。为防止用户混淆具体应用端口，我们采用具有不同颜色的信息模块加以区分：蓝色用于连接语音系统，白色用于连接数据网络。

水平布线器材选型

水平布线系统选用的器件说明如下：

- 插座模块： 铜缆选用MGS400-262，Systimax最新6类模块，Systimax最新                  6类模块，该种模块与固定的GigaSPEED线缆配合时，有极好的电气性能，并且根据应用的不同选用2种颜色-白色为数据、蓝色为语音。

2、插座面板： 选用Systimax国标M14CF四孔面板、M104SMB-262三口面板、M12CF双孔面板及M10CF单孔面板两种，白色，墙上型安装，适配国产国标暗盒。

3、水平线缆：数据和语音水平线缆全部选用SYSTIMAX GigaSPEED六类线缆1071004，为CMR级阻燃高性能六类双绞线，能够支持高宽带应用，有良好的工艺设计。

另外，光纤采用千兆多模室内光缆700208143 ，同样为CMR级阻燃护套。

4、配线架：   FD中的数据铜缆配线架选用24口的PACHMAX GigaSPEED配线架PM-GS3-24；光系统配线架采用12口LC光纤配线架。它们以精巧的模块化设计，确保其性能可靠、兼容性及快捷简易的安装。

语音主干采用模块化110DW2-100型配线架，安装于OA服务器配线机柜中。

5、跳线：    数据选用SYSTIMAX RJ45－RJ45跳线，3米和1.5米；语音跳线选RJ11-鸭嘴，1.5米，可以方便数据配线架与110语音配线架对接。

3.3 设备（机房）间子系统

数据的主设备间设置在大楼的三层，三层和六层的信息点通过OA服务器机柜内部相应的交换设备跳接到连接网络机柜的网络配线架上，实现网络的互通。

主设备间的各种服务和业务设备同样端接到各自配线柜内的配线架上连接到网络机柜的配线架，实现数据的共享和交流。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高等优点。

设备间配线架打接表格直接提供了各个配线间之配线架的线缆打接顺序，是工程施工安装和竣工维护必备文档，非常重要！一方面能指导正常的施工，协调任务分配，另一方面起到最终核对器件搭配是否合理的重要依据和日后管理维护的参考。我们会根据甲方和标准要求作好标识以备将来方便维护和使用。

设备间的环境条件如下：

- 室内照明不低于150Lx。

- 温度保持在18－27摄氏度之间。

- 湿度保持在30％－50％之间。

- 通风良好，清洁。

- 室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

- 设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。

- 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求，经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时，活动地板应作防静电处理。

- 设备间应远离强振源、强噪声源，避开强磁场的干扰。

4、系统性能指标和测试方法

施工完成后，我们对系统进行两种测试：

- 线路测试：采用专用六类线缆测试仪对标准所规定的布线系统的各项技术指标进行测试，包括所有信息点的接线图、长度、串扰、衰减量等指标。

- 联机测试：选取若干个工作站，进行设计的联网测试。

整个系统包括六类双绞线和多模光纤的测试，每条线路我们都用专门的测试一起进行测试。

4.1 六类线缆测试指标

六类线缆的测试指标，我方将采用TIA/EIA所规定的CAT6类指标或ISO11801 CLASS E指标,并且选用三级精度的测试专用仪器。

六类标准测试的主要指标包括：

测试项目

Wire Map

Length

Pair-Pair NEXT

Attenuation

PSNEXT

ELFEXT

Return Loss

Delay

Delay Skew

ISO/IEC Class E六类布线标准中规定的信道性指标值

| freq (MHz) | atten (dB) | pr-pr NEXT (dB) | PS NEXT (dB) | pr-pr ELFEXT (dB) | PS ELFEXT (dB) | return loss (dB) | phase delay (ns) | delay skew (ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2 | 72.7 | 70.3 | 63.2 | 60.2 | 19.0 | 580.0 | 50.0 |
| 4 | 4.2 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 | 563.0 | 50.0 |
| 10 | 6.5 | 56.6 | 54.0 | 43.2 | 40.2 | 19.0 | 556.8 | 50.0 |
| 16 | 8.3 | 53.2 | 50.6 | 39.1 | 36.1 | 19.0 | 554.5 | 50.0 |
| 20 | 9.3 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 19.0 | 553.6 | 50.0 |
| 31.25 | 11.7 | 48.4 | 45.7 | 33.3 | 30.3 | 17.1 | 552.1 | 50.0 |
| 62.5 | 16.9 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.1 | 550.3 | 50.0 |
| 100 | 21.7 | 39.9 | 37.1 | 23.2 | 20.2 | 12.0 | 549.4 | 50.0 |
| 125 | 24.5 | 38.3 | 35.4 | 21.3 | 18.3 | 11.0 | 549.0 | 50.0 |
| 155.52 | 27.6 | 36.7 | 33.8 | 19.4 | 16.4 | 10.1 | 548.7 | 50.0 |
| 175 | 29.5 | 35.8 | 32.9 | 18.4 | 15.4 | 9.6 | 548.6 | 50.0 |
| 200 | 31.7 | 34.8 | 31.9 | 18.4 | 15.4 | 9.0 | 548.4 | 50.0 |
| 250 | 36.0 | 33.1 | 30.2 | 17.2 | 14.2 | 8.0 | 548.2 | 50.0 |

Fluke

测试仪内自动存贮了各种标准的限值，它自动地逐项指标进行测试、比较，并报告结果。我们推荐使用的测试仪为美国Fluke公司生产的DSP4300，测试标准建议使用TIA/EIA 568B规定的永久链路（P-Link）或信道方式（Channel）。

4.2 光纤系统的测试

A、光纤系统的测试指标

光纤线路的测试只要求测试一项结果—衰减：

- 衰减量<1.5dB，(1300nm)

- 衰减量<2.5dB，(850nm)

B、测试项目

- 连通性测试

- 全程衰减及SC连接头衰减测试

4.3、测试仪器

我公司采用Fluke公司的新型双绞线测试仪来测试双绞线线路，光纤测试仪器测试光纤链路。

| 序 号 | 型 号 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fluke DSP4300系列 | 智能型双绞线六类测试仪 |
| 2 | Fluke FTK200 | 光纤测试仪 |

综合布线清单

器件总清单详细列出了本工程设计所有综合布线产品的型号、数量、单价品牌、产地以及项目总的费用等等，这是设计器件的最终汇总结果。

# 第九章、新风系统施工

## 一、工程安装准备

1、 勘测前准备

到现场勘测的工程师，必须清楚明白销售人员与用户所签订意向的内容。机组型号、数量，有无主备关系：备选项目：其他附带条款、事项。

工程师依据意向合同内容，根据现场勘测结果，初步核实机组的配置是否正确，合同有无遗漏事项。带上勘测工具。

勘测

设备安装前要对将要安装设备的环境作施工勘查，勘测过程中要认真、仔细。主要检查内容为：设备搬运环境：勘查设备搬运到现场环境，确定搬运类型，否则将影响到搬运成本。

设备安装环境：勘查机房性质、房间的密闭性、环境温度、湿度;机组安装的位置；供电电源等。

对无法进行测量或者不能确定设计参数的地方，应向用户索要土建设计图纸。如果有不符合工程施工要求的地方，须向用户讲解清楚安装工程的要求和注意事项，建议用户进行工程改造，并要求用户给出解决方案和时间。以免给工程安装和日后的运行维护工作留下隐患。

## 二、施工现场、工具及材料准备

机房已经具备了安装施工条件。设备已经运抵安装地点。

充分准备工程安装使用的齐套工具。检查工具、仪表组是否齐全、完好。

将工程施工材料(保温管、电缆等)、辅助材料（氧气、乙炔、氮气等）充分准备好。

对于需要现场加工的如：底座、支撑件等物料，需要预留出加工周期的时间。

## 三、新排风系统

设计采用新风系统为管道式有组织送风，功能间隔墙处设电动防火阀。镀锌板风管：制作镀锌板材风管时，板材应采用拼接咬口，风管各管段间的连接为可拆卸式，管段长度应为1.8米至4米左右。

金属风管制作

1、材料检验

检验所用材料的出厂合格证明并检查其外观质量。镀锌铁皮不能有裂纹、结疤和锈蚀斑点，应有镀锌层结晶花纹。不锈钢板板面不能有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷.型钢应等型、均匀、不能有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。检修及制作设备对剪板机、咬口机、冲床等设备进行检查，重点检查以下内容：用电设备的绝缘和接地是否良好，传动部分必须有保护壳防护。电器传动是否良好。接写传动部分的清洁、润滑和紧固，并根据所加工材料规格对设备进行调整，确保设备达到实际作用要求。

2、施工工艺

由于风管制作实行工厂化制作，不可能一一进行现场实测，因此主要依据施工图纸绘制加工草图。在风管与设备的碰头、风管之间的连接短管以及一些特殊部位，留出一些活口，待安装阶段接合现场实际情况实测尺寸进行制作。

绘制加工草图时要根据所用材料规格和咬口类型来确定每件风管的尺寸，且要尽量减少裁边和拼接。

先确定系统中弯头、三通、变径管的尺寸，再确定其间直管段的长度。

对穿越建筑墙体的风管，必须注意风管长度至少要壁墙体总厚大100mm，以确保安装时法兰接口不在墙内。

绘出各系统的系统图和各管件的加工图，以便按加工图逐一加工编号。

无法兰连接矩形风管制作

本工艺应用在矩形镀锌铁皮风管上，风管大边长在120～1250mm之间，但风管与阀

门、软接头、消声器等设备和部件连接处仍采用相应的角钢法兰连接。

风口

风口表应平整光滑，没有明显的划痕、压痕、焊点应光滑。

风口的转动，调节部分灵活、可靠、定位后无松动。

散流口的扩散环和调节环同轴，径向间距分布匀称。

风阀

风阀的结构牢固，调节灵活定位准确、可靠、并应标明风阀的启闭方向及调节角度。

电动调节及防火阀的执行机构及连动装备的动作可靠、调节范围及指标角度与阀板开启角度相一致，易熔件应通气流方向。排烟阀及手控电动装置应灵敏、可靠、阀板关闭应严密。

3、质量标准

保证项目

- 风管的规格、尺寸必须符合设计要求

- 风管咬缝必须严密，宽度均匀，无孔洞。半咬口和胀裂等缺陷。直管的纵向咬缝应错开

- 风管焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷，纵向焊缝必须错开。

基本项目

- 外挂质量应达到折角平直，圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰。

- 风管法兰焊接应牢固，焊缝处不能设置螺孔。螺孔具备互换性。

- 风管应按要求进行加固，加固应牢固可靠、整齐，间距适宜。

- 不锈钢板风管表面无划痕、刻痕、凹穴等缺陷。

4、成品保护

制作金属风管所用板材的存放要合理。镀锌钢板表面要保持光滑洁净，不锈钢板要立靠在木架上。

法兰按规格分类码放整齐，以免变形。

风管应按系统编号分别码放在平整处，装车时轻拿轻放，卸车时平稳落地。

5、注意事项

制作法兰的角钢和焊接风管用的钢板要除绣彻底，然后刷防锈漆。法兰油漆未干时不可使用。

剪板机、咬口机、无法兰成型机等设备使用前要根据板材厚度调整好，以保证风管的加工精度。

要正确使用液压铆钉机，铆接要牢固，不能出现铆钉脱落和漏铆现象。

下料时要增强责任心，提高精度，避免在管件上出现孔洞。如果出现孔洞要根据情况用焊锡或密封胶密封。

密封胶要涂在风管的正压侧，即送风管涂在内侧，回风和排风管涂在外侧。

## 风机安装

1、安装文件

设计图纸和通风机技术资料齐全

2、主要器具

导链、电锤、手磨砂轮机、铁锤、撬棍、水平尺、钢板尺、钢卷尺、或扳手、水准仪、转速表、侧振仪、温度计、道木、棉纱、绳索具。

3、开箱检查

按图纸要求检查风机的名称、型号、规格、及电机型号、规格等。核对叶轮、底座和进出口部位的安装尺寸、要求与设计相符。风机进口和出口方向应与设计相符，叶轮旋转方向符合要求。风机外露部分各加工面应无锈蚀，转子的叶轮和轴颈、皮带轮等部位应无碰伤和明显变形。做好开箱检查记录，并经建设单位人员及有关人员签字。

4、基础验收查看

基础进行外观检查，不得有裂纹、蜂窝、孔洞、露筋等缺陷。按施工图纸要求对基础尺寸和位置进行复测。

5、施工工艺

基础放线及处理

按施工图根据机房的轴线划出风机安装中心线。根据土建1m线，用水准仪测定减振器基础处不同平面标高，用手磨砂轮机修磨减震器基础处平面，使之平整且使各平面标高之间允许偏差不大于2mm。

风机减震器安装

在风机基础上那个垫两根10cm厚木方，将风机对准安装基准线位置，临时放置在木方上。按安装要求摆放好减震器，然后挪开风机，在减震器固定孔处做好标记，在标记处用电锤钻孔，埋M6膨胀螺栓固定减震器。

风机体安装

将风机本体置于减震器上，用M16螺栓固定。在减震垫与风机框架底座之间垫铜片或钢片调整风机平整度，用水平仪在主轴上测定纵向水平度，用水平仪在轴承座的水平中分面上测定横向水平度。调整好水平度，要使风机的叶轮旋转后，每次都不停留在原来的位置上，并不得碰壳。

皮带轮找正

整体安装的通风机应进行风机与电动机三角皮带轮传动找正。用一根细线，使线的一端接触风机皮带轮外侧轮缘过中心的两端点，使线的另一端接触电机皮带轮外侧过中心的两轮端点，调整底座框架上电动机的位置和水平，使皮带轮轮缘上的四点同在一条直线上，即可认为通风机的主轴中心线和电动机轴的中心线平行，两个皮带轮的中心线重合。

调整电机位置，使三角皮带松紧程度适宜。一般用手指压在两根皮带上，能压下2cm左右就算合格。通风机的电气、自控配管接线按施工图要求进行。

通风机试运转

准备工作

风机房打扫干净，检查清楚风机内及风管内异物。检查通风机，电动机两个皮带轮中心是否在一条直线上，风机固定栓是否拧紧。检查轴承机是否有足够的润滑油，否则需加够。用手盘车，通风机叶轮应无卡碰现象。检查电动机、通风机、风管接地线是否可靠。检查通风机调节阀门启闭是否灵活，定位装置是否牢靠。

风机的启动和运转

开防排烟系统的防火阀，调节所有的百叶风口，使内外两层叶片处于全开状态。送风口的调节阀门关闭。

点动电机，各部位应无异常现象和摩擦声响，方可进行运转。观察通风机的旋转方向是否正确。

风机启动达到正常转速后，应首先调节进风口阀门，进行开度为0～5度之间的小负荷运转，达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min。

小负荷运转正常后，逐渐开大调节阀门，此时应测定电动机电流不得超过额定值，直到规定后的负荷为止，连续运转时间不应小于2h.。

试运转中须在通风机皮带盘中心位置用转速表测通风机转速。在轴承部位用测振仪测其振动速度有效值不应大于3.3mm/s。

按要求做好通风机试运转记录。

6、质量标准

保证项目

通风机叶轮严禁与壳体碰擦。试运转时，叶轮旋转方向须正确。经不少于2h的运转后，轴承温升不超过环境温度40度。

允许偏差项目

通风机平面位移与安装基准线允许偏差为±10mm，安装标高与安装基准标高允许偏差为±10mm。风机和电动机皮带轮轮宽中心平面位移允许偏差不大于1mm。整体安装风机的纵横向水平度偏差均不大于1/1000。

7、成品保护

通风机在运输过程中要防止雨淋。通风机吊装时，吊点应设在其底座框架上，不能将绳索捆绑在机壳和轴承盖的吊环上。尽量使吊绳长一些，以免挤压机壳。如吊绳与风机有关接触，应在菱角处垫放橡胶板等柔软材料，防止磨损机体及绳索被切断。

通风机未接风管前，进、出风口应用盖板盖住。通风及的进排气管、调节阀应有单独的支撑。风管与风机连接时法兰面应对中贴平。不应硬拉使设备受力，机壳不应承受其它机件的重量，防止机壳变形。

8、注意事项

减震器安装除要求地面平整外，应注意各组减震器承受荷载的压缩量要均匀，不得偏心。严格按要求布置减震器的位置，安装后应采取保护措施，防止损坏。

通风机出口的接出风管应顺应叶轮旋转方向接出弯管。应保证出口至弯管的距离大于或等于风口长边尺寸的1.5倍。

风机运转中皮带滑下或产生跳动，应检查两皮带轮是否找正，是否在一条中线上，或调整两皮带轮的距离，如皮带过长应更换。

在关闭阀门的情况下，通风机运转时间不能过长，以免造成机壳过热。

通风机挂皮带时不要把手指伸入皮带轮内，防止发生事故，皮带挂好后别忘了装好防护罩。

吊装风机时，应检查吊装机具是否安全可靠，吊装物下严禁站人。

风管的外径边长的允许偏差：当小于或等于300时为-1至0mm，当大于300mm时为-2至0mm，平整度的允许偏差为2mm。

风管与角钢法兰材料规格，风管长边尺寸≤630mm法兰用角钢25X3，风管长边尺寸670至1250mm时，法兰用角钢25X4。

风管与角钢法兰的连接，风管壁厚小于或等于1.5mm时采用翻边连接。

施工现场应清洁，风管部件和设备搬运时不得碰伤，存放时应避免积尘和受潮。风管与部件、吊架的予埋件射钉或膨胀螺栓位置应正确，牢固可靠。靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架，不靠墙、柱安装的水平风管宜采用抱箍支架。

# 第十章、机房环境及设备监控系统施工

## 一、 施工程序

环境监控系统在本项目中为穿插作业，主要分两个施工段，一是在天花吊顶及地板铺设前，将相关的管路、线缆及采控箱敷设到位；二是在工程进行到下旬时对监控设备进行安装调试。

安防队以工程量、工期等具体要求为依据，制定出详细的穿插作业施工组织进度计划（包括人员、设备、器材、场地安排等）。严格按照施工组织进度计划进行施工，同时配合各专业进行现场技术支持。

对已完成的工程由质检员协同业主方现场代表及监理等进行检查，同时对隐蔽工程进行验收，结果记录在案。

施工工艺流程如下：

管线的敷设-----监控箱的安装------监控设备的安装------系统连线与接线------监控设备通电调试------被监控设备单项通电调试——系统联合调试-------现场清理。

## 二、协调与配合

1、 布置的配合，各工种本着小管让大管的原则，合理布置调整各种管道、电气槽架走向及其支架位置。

2、 设备安装应在设备到货后尽快安装就位，为管道连接、电气接线创造条件。

3、 业主及监理协调与配合

## 三、主要施工方法

由于工期安排可能紧张，计划与其他改造系统同时开工。一般来讲，随着工程阶段的展开，装修施工、电气施工、机房监控等分项工程交叉作业。在施工中，我公司自始至终要搞好计划管理和施工配合，做到管理工作有计划性，预见性、科学性。

安装的步骤如下：

(1) 设计文件和施工图纸准备齐全，这些文件和图纸应该是已会审和批准的。对原设计有修改的部分必须经主管人员签字。

(2) 施工人员应认真熟悉施工图纸及有关资料（包括工程特点），设计人员应与施工人员进行技术交流。对特殊问题应做明确的交待。

(3) 设备、仪器、器材、机具、工具、辅材、机械以及有关必要的物品应准备齐全，以满足连续施工或阶段施工的需求。必要时，应备有施工中的通讯联络工具。

(4) 熟悉施工现场。对施工现场的有关情况进行检查。施工现场如在室内进行时，应该在主体工程完毕、内装修开始或已有本系统工程的各类预埋管道（并符合要求）的情况下开始进行施工。对改造性工程，应与用户单位协调好管线的走向、安装方式等情况下再进行施工。施工现场在室外进行时，应了解施工沿途的具体情况。包括使用道路及占用道路情况（包括横跨道路）；允许用杆架设的杆路及自立杆路的情况；敷设管道电缆和直埋电缆的地质和地下其他管路情况，以及路由状况。

(5) 准备好施工现场的用电，对所用各类施工材料对表清点、分类。

在完成上述各步骤之后，就可以具体进行安装方面的施工。其顺序一般是：

(a) 线管安装架设，使用镀锌钢管；

(b) 监控箱的安装；

(c) 监控设备的安装；

在上述过程中，应随时进行必要的检查和测试。

(6)电缆铺设

(a)  电缆的敷设应符合下列要求：

所有线缆均使用阻燃电缆；

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍；

电源线宜与信号线控制线分开敷设；

室外设备连接电缆时，宜从设备的下部进线；

电缆长度应盘核对，根据实际各段线路的长度来选配电缆，宜避免电缆的续接，当需要连接时应采用专用接插件。

(b)设架空电缆时，应将电缆吊线固定在电杆上，再用电缆挂钩把电缆卡挂在吊线上，挂钩的间距宜为0.4-0.5M。根据气候条件，每一杆应留出余兜。

(c)墙壁电缆当沿墙角转弯时，应在墙角处设护套管，电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.3M,在垂直路径上宜为0.5M。

(7)敷设管道电缆，应符合下列要求：

敷设管道线之前，应先清刷管孔；

管孔内预设一根镀锌铁线；

穿放电缆时，应涂抹滑石粉；

管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上；进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

(8)监控箱、设备安装

(a)监控箱的安装应符合下列规定：

箱体安装位置应符合设计要求，当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整。

箱的底座应与地面垫平，安装应坚固平稳。

几个箱体并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm，两个机架中间缝隙不得大于3mm，对于相互有一定间隔而排成列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm；

箱内的设备、部件的安装应在箱体定位完毕后并安装牢固、端正。

机架上的固定螺丝，垫片和弹簧垫，均应按要求紧固不得遗漏。

(b)监控设备安装应符合下列规定：

监控设备位置应符合设计要求；

安放竖直、台面水平；

附件完整无损伤，螺丝紧固，台面整洁无划痕；

箱内接插件和设备接触应可靠，安装应牢固；内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象。

(9)供电与接地

(a)监控设备宜采用集中供电；当供电线（DC12V）与控制线合用多芯线时，多芯线与电缆可一起敷设。

(b)有接地极的接地电阻应进行测量；经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，应经过设计单位的同意，采用更换接地装置的措施。5

(10)系统的调试运行

调试工作是整个系统完成的最后技术阶段，也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。比较好的调试顺序应该是：分设备调试（或自检）、分系统调试、系统联调。

## 四、成品保护和成本控制措施

1、设备及安装成品保护措施

(1)设备保护。设备一般在安装前一周内运送到现场，并作好开箱检查，安装后试车前设专人巡护。

(2)配电柜、箱安装后专人交管。

(3)对安装好的管道、电气线路采取必要的防表面污染的措施。灯具和器具应在调试或交工前安装，现场施工应有装饰队伍牵头成立成品保护小组，对安装成品、半成品设备采取保护，制定方案，监督执行。

(4)材料运输和储存时，要注意避免破坏外表的光洁度。因管壁如有污染很难清理，故安装前要用一层塑料纸住，安装间隙敞口处要临时封口。

(5)安装完成的成品，如土建继续进行施工，应进行保护，以免污染，不准在安装好的设备、管道上攀爬、踩踏及作为支撑。

# 第十一章 机房区域防水、防鼠、防虫害及其它事项

## 一、机房防水害的措施

1、机房发生水害的原因：

专用空调系统及供回水管路发生漏水。

机房区竖向上下水管道渗漏。

外部窗未封闭，导致雨天漏水。

2、具体防护措施：

在中心机房专用空调区有上下水竖向管道的柱子四围地面设置漏水报警检测绳，一旦发生水患系统立即报警，通知有关人员采取应急措施。

做好雨期封闭窗的防水，另外机房建设中，临时开的孔洞，完工后要全部封堵，其对外应留有孔洞做好防水措施。

## 二、防虫、防鼠害施工

机房在建设时尽量少开与外界直接连通的空洞。若必须开时，在开洞后马上用临时物体封堵，以防虫鼠窜入。机房与外界必须放置设备及管道所用的孔洞，设备及管道安装完成后要即时密封，设备与管道入口必须设挡虫及鼠的铁砂网。

机房内所有的电缆、线缆及信号用线应穿金属管或硬塑管。机房内所有线槽管架高敷设并密封。所有进机房内外线槽安装线缆完成后，槽内用专用防火泥严密封堵，厚度100mm以上。

## 三、防白蚁

装修预防白蚁：

装修尽量少用木材料。其他装修的木方、木条和装饰用边条，必须另外加重防蚁处理。为防止白蚁沿墙壁或砖柱的缝隙向天板上的空间蔓延筑巢或者钻入砖柱筑巢为害，天花上穿越墙壁的管线口，应用灰沙浆严密封闭。地脚板也最好不用木板，而用瓷砖、花岗岩、金属等材料，这样大大减少白蚁的危害。 UPS室装修要考虑干燥、透光。混凝土地面层要密实，墙壁要用水泥批荡，以防止白蚁从地下和墙壁侵入。以防止白蚁筑巢为害，别墅楼梯底常是白蚁筑巢之处，应做好预防处理。

电缆白蚁预防：

电缆进出墙体的最重要部位孔道，我们一般采用水泥砂浆填补密封方法，并用药液进行处理孔道，或用含药的水泥砂浆密封。设备间的电线和电缆沟的电缆，要用金属支架悬空，如无法悬空，可用水泥管把电缆、电线套住，水泥管接口处用水泥封死。

白蚁的灭治：

如有发生白蚁危害时，不要随意动敲动蚁路或拆卸、喷杀虫水，这样会使白蚁转移，蔓延到周围继续扩散危害，也使日后灭治带来困难，应及时采取正确的药物方法灭治：首先分清白蚁巢源类型，白蚁危害范围和发生场所，然后按各类型的白蚁来采取相应的专用药物配合技术措施治杀，如用施药法、挖巢法、压药法、毒熏法、药诱法等。

# 第十二章  质量保证措施

确保一次报验合格达“ISO9001：2000国际质量管理体系认证”标准要求，是我公司对用户的承诺和必须达到的目标，因此，我公司在施工中不仅应接受业主代表的有关方面的监督检查，还必须建立健全完善的质量保证体系，制定科学可行的质量保证措施。

## 一、严格贯彻国际质量管理体系

我公司在同行业中率先通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证，从而使我公司在质量体系的运作上率先实现与国际接轨。

按ISO9001：2000标准要求制订了本工程《质量管理体系程序文件》、《质量管理体系作业文件》，建立和实施的质量管理体系覆盖了工程实施的全过程，ISO9001：2000标准的质量体系确保影响工程质量的技术、管理和人才等各要素都处于受控状态，使工程的各阶段，包括调研、设计、施工、安装、服务等各个具体过程的质量都得到保证，使每个职工的工作都能规范进行。具体到本工程就是要在施工的每一个环节，包括设计变更、材料供应商资格认定、工序之间交接、质量检测、安全管理、人员调配、工程例会、与甲方或监理的联系以及售后服务等等诸方面都要严格按照ISO9001：2000标准的要求执行，实现文件化管理，全部过程都紧紧围绕质量这个中心进行，实现工程实施过程的可追溯性，使工程始终处于受控状态，这样才能保证施工质量的层层提高。

## 二、质量目标

机房的设计标准为主机房国标A级计算机机房、监控室为基本工作间标准，质量标准同样应为“优质”标准工程。

## 三、质量保证措施

建立健全完善的项目质量保证体系。完善的质保体系是实现质量目标的基本保障，我公司将严格按照ISO9001：2000标准和公司《质量保证手册》及本工程《质量管理体系程序文件》、《质量管理体系作业文件》执行，健全质量保证体系，树立“人人都是质检员”的意识，加强过程控制，确保工程质量。项目质量保证体系如下图：

项目经理部

施工员

质检员

安全员

材料员

装饰工程队

现场总指挥

电气工程队

设备安装工程队

布线工程队

监控工程队

空调装工程队

严把材料关。进厂的各种主要原材料、半成品、成品必须有出厂合格证，必须按要求实行向监理报验合格后方准投入使用。

实行样板引路，大面积施工前先进行样板施工，样板经业主、监理和质量监督部门通过后方可全面施工。

加强施工中的过程控制和不合格品控制，各级管理人员必须人人重视质量，深入现场，及时发现问题及时纠正处理，上道工序不合格，决不许进行下道工序施工。

第十三章、节约材料、降低工程成本措施

## 一、合理、规范的施工方案降低施工成本

针对该机房建设工程我公司上下予以极大的重视，如我方有幸中标，我方将安排多名有实践经验的技术人员进一步细划和完善该机房的建设方案，使工程方案设计及施工组织方案技术成熟、平面布置合理、选材质优、环保、美观、防火、安全、整体效果佳。

1、天花、防静电地板工程，采用了由中间向四边铺设的工艺设计，避免了不必要的边、角材损耗，降低了成本。

2、质比价采购工程的材料，降低材料采购成本。

3、细核算施工用料，实行限额发料，搞好计划用料，减少材料损失，降低材料耗用成本。

4、做好机具设备管理、使用、维护，加强机具使用计划、减少现场停留时间，降低机具使用费。

5、加强劳动力管理，合理安排人员的进出场，加强劳动纪律，提高机械化作业水平，降低人工费用开支。

6、合理布置现场的临时设施及施工用水、用电，节约临时设施的开支。

7、精心施工，各分项分部工程尽量做到一次到位，减小返工，重复作业。

8、半成品保护及现场文明施工，减少工程竣工后的垃圾清理费用。

9、做好完工检查及竣工资料的收集、整理和竣工图的描绘，抓好安装收尾工作，确保一次交验合格，减少管理费用开支。

10、合理开支行政办公费用。

11、加强工具、设备的使用管理，做到谁使用，谁负责维修，减少损失，节约工具使用费。

12、做好技术超前工作，以免因技术、机具、材料、组织、协等因素影响和干扰造成经济损失。

## 二、加强基础管理、降低工程管理成本

加强基础管理，从组织、技术、经济、合同等方面采取措施。有明确的组织结构，有专人负责和明确的管理职能分工;技术上对多种施工方案进行选择;经济上对成本进行动态管理;合同措施主要收集整理设计变更、工程签证、决算等。具体做法:
    1、施工前，认真组织图纸会审和技术交底，学习操作规程和技术标准。编制质量保证措施、安全保证措施等。
    2、根据设计、施工图等有关技术资料，对拟定的施工方法、顺序、作业形式、机械设备选型、技术组织措施等进行认真的研究分析编制施工方案。运用细化的施工进度计划，对工程进行详细的剖析，依据施工网络图，做出精确的工期安排。
    3、台帐管理:机械与材料台帐的预算数与实耗数差异进行分析，为成本分析提供详尽的资料。对内加强管理，对外当出现正式设计变更时能及时签证补充预算，按进度催要工程款。劳动定额台帐侧重于定额的全面执行、人工费结算的准确性以及施工队用工的合理性。
三、运用目标管理 控制工程成本
     目标成本是按单位工程施工图测算的，根据预期目标确定。工程利润按公式:利润=工程造价-目标成本-税金。在确定每个单位工程的最低利润额后，将项目目标在公司内部进行招标，用合同方式代替行政命令。项目经理部按核定利润与公司签订包工期、质量、安全、效益的项目承包合同。项目经理将各项承包指标以任务书形式落实到各施工队、施工员、材料员等岗位，并以定额工日为依据，下达施工任务。
四、强化现场施工管理、降低工程成本
    施工现场控制是成本控制的核心内容，也是工程项目成本控制的关键。工程要干好，乙方要增效就必须抓好施工现场管理。项目部在抓现场管理时，始终围绕“降低施工成本，提高经济效益”这一中心目标。在施工阶段经由投入资源和条件的成本控制 (事前控制)，进而对施工过程及各环节进行控制(事中控制)，直至对所完成的工程产品的质量检验为止的全过程控制，是全面、全员的系统控制过程。

- 事前控制
     事前控制是指在正式施工开始前，对各项准备工作及影响工程施工的各因素，如:拆迁不到位、临时设施布置等方面要有可预见性，要有解决方案。
事中控制
     事中控制包括:①在材料费控制上，设专人依据施工预算，分部、分项控制。②在人工费控制上，按定额有计划配置，严禁乱派工(工程量、杂工)。③施工机械、运输车辆合理调配，实行路单双向签证。④质检人员深人现场，要求每道工序按标准操作，一次成活。使质量、工期、成本得到优化。⑤安全监督人员应事先针对施工作业要求提出安全生产措施，把安全防范落实到每一道工序，每一个岗位。

第十四章 现场文明施工

## 一、安全管理措施

内装修作业环境比外装修优越，作业环境较为安全，但也潜伏着不少危险因素，应注意以下几种情况：

一是室内各种水平洞口的防护是否齐全。开始装修后，往往有些洞口原有防护措施，因安装管线设备等被拆除或打开，这时必须采取相应措施保证施工安全，如通风管道设专人看护，或者采取必要的管理措施，保证用洞口的工人随时盖好封严等。

二是室内使用的单梯、双梯、高凳等工具，是否符合安全技术规定。对使用这些设施的人员要进行教育，使其掌握使用单梯、双梯和高凳的安全技术。

三是注意内装修用的脚手架是否符合安全技术标准，特别是搭设满堂红装修架子时，要严格按标准铺板。6m以上的满堂红架子，必须满铺板；6m以下的架子可间隔20m花铺板，但板子必须梆扎牢固。

四是注意内装修作业时所使用的各种染料、涂料和粘结剂是否挥发有毒气体，如有此种问题，应做好通风和人员防毒作业保护工作。

另外，还会有结构施工中间插入装修作业的情况，项目经理要注意安排好多工种交叉作业，特别是对于垂直交叉作业的安全措施，一定要认真地落实。

所有施工人员必须遵守施工现场的一切规章制度，服从现场管理人员的管理和指挥，遵守施工现场的安全、消防条例，尊重甲方和总包方的正确管理。

每道工序施工前，工长须对所有施工人员进行安全、文明施工的交底，有针对性的提出各种要求和注意事项，各作业对的负责人要保证各项要求落实到人，对特殊施工，如施工用电、防水施工等，要有专项的技术措施，现场所有管理人员都有责任随时检查、监督制度的落实、执行情况，禁止违章指挥和违章作业，杜绝事故苗头。

禁止携带与施工作业无关的人员进入现场。机具进出现场要有合法手续，无事不到施工以外的区域走动。

二、文明施工管理措施

1、现场场容管理

装饰施工现场有规范和科学的施工组织设计，合理的装饰施工平面布置，现场施工管理制度健全、文明施工措施落实，领导挂帅，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确；

各种标牌（包括其它标语牌），应悬挂在门前或场内明显位置；

施工现场暂设工程井然有序，设施、库房、办公室、宿舍等按施工平面布置建造，室内外整洁卫生，有一个良好的生产、工作、生活环境；

装修现场装饰材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净；

装饰工程施工现场临时水电专人管理；

工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清；丢洒在施工现场的装修废料要及时清除；

严禁损坏污染成品，堵塞管道；

装饰工程施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运；

施工现场划区管理，每道工序做到“落手清”，施工材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，工程完工后料净、场清，各工序成品保护好；

现场指挥、质量、安全等检查监督人员应佩戴明显的袖章或标志，遵章管理；危险施工区域应派人佩章值班，并悬挂警示牌和警示灯；

施工现场严格使用“安全三宝”、“洞口临边”有防护措施。借用建筑施工单位的脚手架、门架、井架等应有验收合格挂牌才可借用；

施工现场施工设备整洁，电气开关柜（箱）按规定制作，完整带锁，安全保护装置齐全可靠并按规定设置，操作人员持证上岗，有岗位职责标牌和安全操作规程标牌，垂直运输机械有验收合格挂牌；

施工现场有明显的防火标志和防火制牌，配备有足够的消防器材，防火疏散道路畅通；

运输各种材料、成品、垃圾等应有盖和防护措施，不得将垃圾洒漏在道路上，影响市容环境卫生；

严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪声，尽量做到施工不扰民。

2、现场生活卫生管理

施工现场办公室、仓库、职工宿舍保持清洁卫生，并建立卫生包干区。按规定在工程竣工交付后及时拆除和清退；

工地伙房、食堂，要整洁卫生，做到生、熟食物隔离，要有防蝇、防尘措施；

施工现场禁止居住家属，严禁居民家属小孩在施工现场穿行、玩耍。

## 三、紧急事故的处理预案

施工现场发生人身伤害事故、重大机械设备事故和火灾火险时，应迅速果断地针对事故情况组织抢救。因事故的性质和情况不同，可以进行以下几种抢救方法：

（1）发生人员伤害事故

当现场发生人员伤害时，要不惜任何物质代价，尽全力抢救受伤人员。抢救时要注意方式，严禁在危险因素未排除时盲目抢救，再造成他人伤亡。项目经理必须掌握事故抢救的基本知识。

（2）发生重大机械设备事故

当现场发生重大机械设备事故时，首先要判断是否伤及人，是否有事态扩大的可能性。因机械设备事故伤人时要先全力救人，如果有扩大事态的可能，应立即通知有关部门，组织力量进行保护，控制事态发展，努力减少事故损失。

（3）发生火灾火险

现场发生火灾火险时，要立即组织义务消防人员扑灭火源火种，排除险情。但要注意判断所发生火灾的情况，较小的火情可以自行组织人员立即扑灭；已燃起的火情，现场人员不能立即扑灭时，要及时报告消防部门，请求救援，千万不可迟报。

（4）保护现场

在抢救伤员，排除险情时，还必须注意保护现场，这是项目经理的职责，为了救人排险可以移动现场的材料设备，但要立即恢复原状。按照我国伤亡事故报告规程的要求，发生重大伤亡以后，要及时向上级主管部门汇报，并且要全力配合上级有关部门和司法部门了解事故情况，提供有关资料和情况，并接受检查。按当地劳动部门和检察部门的要求，严格保护现场和与事故有关的文件资料，接到劳动部门和检察部门的正式通知后，方可撤消对事故现场的保护。

在现场发生重大事故后，除了以上必须做好的工作以外，还应当特别注意稳定职工的情绪，对全体职工进行事故防范教育，更要引起从事危险作业人员的重视。如情况允许，可暂停危险作业，待职工情绪平静后再组织施工，以防连续发生重大事故。

## 四、现场消防管理

- 现场要有明显的防火宣传标专。每月对职工进行一次治安、防火教育，培训义务消防队。定期组织保卫、防火工作检查，建立保卫、防火工作档案；

- 施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效；

- 电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

- 使用电气设备和易燃易爆物品，必须采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全；

- 施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定，不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。

- 施工现场严禁吸烟。必要时，应设有防火措施的吸烟室；

- 施工现场和生活区内，未经保卫部门批准不得使用电热水器具；

- 在施工中要坚持防火安全交底制度。特别是在进行防火措施。

- 教育全体施工人员重视消防保卫工作，制订现场防火制度，禁止携带火种进入施工现场。现场要合理地设置灭火设施。

## 五、电气设备防火要点

各类电气设备、线路不准确性超负荷使用，接头须接实、接牢，以免线路过热或打火短路。发现问题立即修理；

存放易燃物体的库房，照明线路穿管保护，采用防爆灯具，开关设在库外；

穿墙电线和靠近易燃物的电线穿管保护，灯具与易燃物一般应保持30	cm间距，大功率灯泡要加大间距。工棚内不准作用碘钨灯；

高压线下不准搭设临时建筑，不准堆放可燃材料。

## 六、现场明火管理

现场生产、生活用火均应经主管消防和领导批准，使用明火要远离易燃物，并备有消防器材；

装修施工采用明火或电热法的，均须制定专门防火措施，专人看管，人走火灭；

工地设吸烟室，施工现场严禁吸烟；

电焊工作人员均应受专门培训，持证上岗。作业时配备适当的看火人员，随身应带灭火器具；

使用后及时清理施工现场，做到工完场清；

油漆施工要注意通风，严禁烟火，防止静电起火和工具碰撞打火。

## 七、防止物体打击及高空坠落的措施

进入现场的人员载安全帽；

交叉作业的通道搭护头棚；

高处作业的操作平台应密实，周围栏杆底部应设高度不低于18cm的挡脚板，以防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。

## 八、安全用电要点

现场安全用电规则：

在任何用电范围内，均需接受电工的管理、指导，不得违反；

严禁一制多机（或工具）用电。

一切电线接头均要接触牢固，严禁随手接电，电线接头严禁裸露空间；

一切临时电路均要在2m高度以上，严禁拖地电线长度超过5m；

任何拖地电线必须做好防水、防漏电保护开关；

每一工作小区（小区）设一漏电保护开关；

照明灯泡悬挂，严禁近人及靠近木材、电线、易燃品；

一切金属外壳的机具均设地线接地；

凡用电工种均须配备测电笔、胶钳等常用工具，严禁任何危险操作；

手持电动工具均要求在配电箱装设额定工作电流不大于15mA，额定工作时间不大于0.15s的漏电保护装置，电动机具定期检验、保养；

每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁一闸多机；

电工须经专门培训，持供电局核发的操作许可证上岗，非电气操作人员不准擅动电气设施，电动机械发生故障，要找电工维修；

施工现场内一般不架设裸导线。现场架空线与施工建筑物水平距离不小于10m，与地面距离不小于6m，跨越建筑物或临时设施时垂直距离不小于2.5m；

各种电气设备均须采取接零或接地保护。单相220V电气设备应有单独的保护零线或地线。严禁在同一系统中接零、接地两种混用，不准用保护

## 九、现场保卫工作

装饰工程施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定具体人员负责保卫工作。

装饰工程施工单位应根据工程规模，建立保卫、消防组织，配备保安、消防人员。

施工组织设计要有设施平面布置图。

施工现场要建立门卫和巡逻护场制度。

要加强对包工队的管理，掌握人员底数，签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场。

料场、库房的设置应符合治安消防要求，并配备必要的防范设施。建立存放、保管、信用、回收制度，做到帐物相符。职工携物出现场，要开出门证。

做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报行有关部门并保护好现场，配合公安机关查破。

## 十、落实安全生产制度，实施责任管理

建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况；

建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织。有组织、有领导的开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任；

施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查，并得到认可。

一切从事生产管理与操作的人员，依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。

施工项目负责施工生产中物的状态审验与认可，承担物的状态漏验、失控的管理责任。接受由此而出现的经济损失；

一切管理、操作人员均需与项目经理签定安全协议，向项目经理做出安全保证；

安全生产责任落实情况的检查，应认真、详细的记录，做为分配、补偿的原始资料之一。

对于在施工中模范遵章守纪注意安全生产的工人，应予以适应奖励；对于违反现场规定不遵章作业、违犯安全规程者，要给予处罚；对于技术条件、身体状况不适于岗位工作和严重违章违纪、造成重大安全事故的责任者要坚决辞退。

## 十一、防止污染和扰民措施

合同签订后，公司业务部要走访工地周围单位和住户，了解居民对工程施工的意见和要求。了解政府部门对污染和扰民问题的有关规定，将有关信息反馈到项目部。项目部要根据业务部反馈的信息，制定相应的管理措施。

# 第十五章  电子计算机机房环境指标检测

依据中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范（GB50174）》（以下简称设计规范）的要求，如果条件允许需对所施工完成的电子计算机机房进行主要环境指标的检测，主要检测指标有：

室内：温度、湿度、洁净度、风速度、噪音、振动、照度、电源质量、电磁场强度、防雷接地等指标，建议用以下方法进行检测：

温度、湿度、洁净度指标检测

（一）、指标：根据《设计规范》第三章环境条件第一节

3.1.1条 主机房、基本工作间内的温、湿度必须满足计算机设备的要求。

3.1.2条 电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求：

开机时电子计算机机房内的温、湿度，应符合表3.1.2-1的规定。

表3.1.2-1 开机时电子计算机机房的温、湿度

| 级 别 项 目 | A 级 |  | B 级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏 季 | 冬 季 | 全 年 |
| 温 度 | 23 ±2 ℃ | 20±2 | 18-28℃ |
| 相对湿度 | 45%-65% |  | 40%-70% |
| 温度变化率 | <5℃\h 并不得结露 |  | <10℃/h 并不得结露 |

停机时电子计算机机房内的温、湿度，应符合表3.1.2-2的规定

表3.1.2-2 停机时电子计算机机房的温、湿度

| 项 目 | A 级 | B 级 |
| --- | --- | --- |
| 温 度 | 5-35℃ | 5-35℃ |
| 相对湿度 | 40%-70% | 20%-80% |
| 温度变化率 | <5℃/h并不得结露 | <10℃/h并不得结露 |

第3.1.3条 开机时主机房的温、湿度应执行A级，基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行，其它辅助房间应按工艺要求确定。

第3.1.5条 主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000粒。

（二）、建议使用检测仪器

1、温度、湿度的检测用温湿度计，主要指标如下：

| 测量范围 |  |
| --- | --- |
| 内部传感器 | 32℉～122℉(0℃～50℃) |
| 外部传感器 | -58℉～158℉(-14℃～70℃) |
| 湿度范围 | 10% to 99% |
| 分辨率 | 1%RH,0.1℉(0.1℃) |
| 准确性 |  |
| 温度 | ±1.8℉(±1.0℃) within 14℉～122℉(-10℃～50℃) |
| 湿度 | ±5% RH within 25% RH to95% RH for 32℉～122℉(0℃～50℃） |
| 显示屏幕（W*H） | 79 mm x 66 mm |
| Freeze Alarm Setting | If set, alarm will sound when external temperature |

或通过环境与设备的远程监控系统中温、湿度传感器来检测显示。

2、洁净度的检测仪器

空气粒子计数器

空气粒子计数器

测试粒径：常用可调粒径为0.5цm，可调粒径为：0.5цm、0.7цm、1.0цm、2.0цm、3.0цm、5.0цm、10цm（10цm只有QX200A才具有的粒径）

测试范围：10级-30万级（对应ISO的4到9级）

重复性：相对标准偏差≤±10%

粒径准确度：相对误差≤±10%

光源：采用激光二极管作为传感器的光源

流量：2.83升/分（0.1cfm）（误差≤±5%）

最大采样时间：59分59秒

接口：串口（外置打印机接口）

自净时间：≤10min

计数超限报警：10级-30万级（对应ISO的4到9级）

计数模式：累积计数模式，差分计数模式、浓度计数模式。

显示：液晶128*64，4行*8个（中文）

数据存储：最大存储量为999组数据

二、噪声、电磁干扰、振动及静电

（一）指标：根据《设计规范》第三章环境条件第二节

第3.2.1条 主机房内的噪声，在计算机系统停机条件下，在主操作员位置测量应小于68dB（A）。

第3.2.2条 主机房内无线电干扰场强，在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。

第3.2.3条 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

第3.2.4条 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。

第3.2.5条 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

第3.2.6条 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

（二）、建议使用检测仪器

1、噪音检测使用噪音计

两种测量方法提供2.5dB或3.5dB的精确度
·A和C频段
·高测量和低测量：
  低：（35～100dB）
  高：（65～130dB）
·0.1dB分辨率
·快速/慢速反应
·数据保持和最大值保持
·大型31/2数字液晶显示屏，具有功能提示,内置校正源（94dB）

| 量程 | Lo （低）频段：35dB～100dB Hi （高）频段：35dB～100dB |
| --- | --- |
| 基本精确度 | 94dB时±1.5dB,1kHz正弦波 |
| 声级频段 | A，C |
| 分辩率 | 0.1dB |
| 操作温度 | -10℃-60℃（相对湿度<80%） |
| 过载显示 | “OL” |

2、电磁干扰检测使用电磁场强度测试仪

具有电磁场两用探头（单轴），数字显示，图表显示，数据记录，磁场单位可选择（高斯，特斯拉，安培/米）和波形输出功能。可选光隔离远程输出/控制或RS232光调制解调器用于远方显示或数据收集。
专用于检测50/60Hz电线，有电设备和设施，视频显示终端等周围的电磁场，是电力环境安全防护检测的有效工具。

3、振动检测使用便携式测振仪

VM-10便携式测振仪可进行振动的位移、速度、加速度的测量，并可利用加速度（高频档）的测量从而了解轴承的运转状况。该仪器具有体积小、稳定性好、操作简便、应用范围广泛等特点。

技术参数：
传感器: 剪切式压电加速度传感器
测量值: 真有效值
振动测量范围（在振动加速度低于199.9m/s×s 的条件下）：
位移: 0.001～1.999mm (峰--峰值)
速度: 0.01～19.99cm/s (有效值)
加速度: 0.1～199.9m/s×s (峰 值)
精 度: ±（5% +2个数字）
频率范围: 10～1000Hz (加速度分10Hz～1000Hz， 1KHz～15KHz 二档)
输出功能: 最大交流输出信号低于2 V (峰值)，负载阻抗不小于1KΩ
电 源: 6F22 电池(9V)。电池寿命: 连续测量25小时
环境条件:温度: 0～50℃。相对湿度: 不大于95%RH
外 型: 185( H) × 68(W) × 30(D) mm
重 量: 270克 (包括电池)
开机/关机: 按测量键打开电源，松开测量键约1分钟，仪器自动关机

4、静电检测使用多功能测试仪

特点：
落地式结构，可任意搬动摆放检测场所
双重测试环路，确保手腕带或脚跟带测量的精度
自动选择量程电路，可以为测试的手腕事和脚跟
带自动选择合适的测量程序
偏低、正常、偏高三个状态指示灯
低电压指示灯，偏高了仪器的正确操作

| 脚跟带测试范围 | 750Ω～100MΩ |
| --- | --- |
| 手腕带测试范围 | 750Ω～10MΩ |

三、空调系统出风口风速

（一）、指标

依据《设计规范》第五章空气调节第三节5.3.3条 采用活动地板下送风时，出口风速不应大于3m/s，送风气流不应直对工作人员。

（二）、建议使用检测仪器

风速检测使用数字风速表

| 产品功能描述 |  |
| --- | --- |
| 基本功能 | 测量风速 |
| 测量范围 | 0.4-30.0米/秒;1.4-108.0公里/小时;80-5910英尺/分;0.8-58.3节 |
| 准确度 | ±2%+2d |
| 电源 | 9V 6F22 电池 |
| 外形尺寸 | 140X71X32 |

四、照度、电源质量（绝缘电阻、接地电阻、相序）

（一）、指标

依据《设计规范》第六章电气技术第二节照明

第6.2.1条 电子计算机机房照明的照度标准应符合下列规定：

1、主机房的平均照度可按200、300、500lx取值；

2、基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200lx取值。

3、第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。

依据《设计规范》第六章电气技术第四节接地

6.4.1条 电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。

6.4.2条 电子计算机机房应采用下列四种接地方式：

1、交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

2、安全工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

3、直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；

防雷接地，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

6.4.3条 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余三种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值，并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

（二）、建议使用检测仪器

- 照度检测使用照度检测

- 袖珍型便携式 
·31/2位数字液晶显示屏，电池低能量提示符
·测量分辨率为0.1LUX
·测量范围从0.1LUX至50000LUX
·2000LUX：读数X10；5000LUX：读数X100

| 测量范围 | 200，2000，20000，50000LUX |
| --- | --- |
| 精确度 | ±5%rdg±10dgts(＜10,000lux) |
| 精确度 | ±10%rdg±10dgts(>10,000lux) |

·光度探头测头尺寸：115×60×27毫米
·重量：160克

- 序检测使用相序指示仪、功能特点：
配大尺寸鳄鱼夹
体积小、重量轻携带方便
实用性、安全性设计
仪器密封防尘，确保高可靠性，无故障运行

| 产品功能描述 |  |
| --- | --- |
| 电压范围 | 90---600V AC50/60HZ |
| 工作环境 | -10℃～+40℃ 80% |
| 安全标准 | IEC 1010 CAT .II. |
| 产品物理特征 |  |
| 长度 | 134mm |
| 宽度 | 85mm |
| 高度 | 45mm |
| 重量 | 约510g |
| 其它功能 |  |
|  | 功能:测试相序、检查开路相 |

3、绝缘电阻检测使用绝缘电阻测试仪

4、接地电阻检测使用接地电阻测试仪

※以上电子计算机机房环境主要指标可通过环境与设备远程监控系统直接或间接检测和监测。

# 附表目录

## 一、项目管理机构图

## 二．拟派驻本项目机构主要人员情况表

三、劳动力使用情况

## 四、主要施工机械及测试设备表

- 中国某河南分公司弱电及机房工程采购项目

建设项目管理组织机构图 （附表一）

总指挥

xxxx

技术总监

xxxx

工程总监

xxx

项目经理

xxxx

电气队

电工队

布线队

布线队

监控队

监控队

安装队

安装队

空调队

空调队

装修队

装修队队

本项目机构主要人员情况表 （附表二）

项目管理机构

项目总负责人：       　　 xx

项目技术负责人：         xxx

项目工程总监：　　　　　　xxx

项目经理：                xxxx

项目经理部其它人员

深化设计人：           xxx

安  全  员：           xx

施  工  员:            xx

质  检  员：           xx

电气工程师：           xx

设备工程师：           xx

计  划  员：           xx

材  料  员：           xx

保  管  员：           xx

装修队队长：           xx

电气队队长：           xx

布线队队长：           xx

消防队队长：           xx

安装队队长：           xx

监控队队长：           xx

劳动力使用情况表  （附表三）

总工期:机房系统工程89天                            施工人数:68人

| 工 种 级 别 | 按工程施工情况投入劳动力情况(总数) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15天 | 25天 | 35天 | 45天 | 50天 | 60天 |
| 1-3级木工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4-6级木工 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 |
| 7-8级木工 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 1-3级电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4-8级电工 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 1-3级布线工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4-8级布线工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1-3级管道工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4-8级管道工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4-8级铝材工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4-8级空调工 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1-3级瓦工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4-8级瓦工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 安装工程师 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 |

- 劳动力时间计划表

- 人数`

57                                                                           图1

30

5

15       25       35        45        50         60天数

- 劳动力时间分配曲线图

- 主要施工机械及测试设备表  （附表四）

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kw) | 生产能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 射钉枪 |  | 2 | 南溪 | 2003 |  | 85% | 装饰结构 |  |
| - 2 | 无齿锯 |  | 3 | 日本 | 2001 |  | 100% | 装饰结构 |  |
| 3 | 修边机 |  | 3 | 国产 | 1997 |  | 80% | 铝塑板 |  |
| - 4 | 冲击钻 | TE15 | 3 | 喜利德 | 2002 | 0.55 | 90% | 墙面打孔 |  |
| - 5 | 电焊机 | 380V | 2 | 国产 | 2001 | 30 | 90% | 钢龙骨焊接 |  |
| - 6 | 大云石锯 | 4100NB | 2 | 日本 | 2001 | 1.2 | 90% | 地砖 |  |
| - 7 | 大电锤 |  | 2 | 日本 | 2003 |  | 90% | 墙面打孔 |  |
| - 8 | 吸尘器 |  | 2 | 国产 | 2005 | 1.5 | 80% | 卫生打扫 |  |
| - 9 | 气泵 |  | 2 | 标马 | 2003 | 2.5 | 90% | 木龙骨 |  |
| - 10 | 曲线锯 | 4300BV | 4 | 日本 | 2005 | 0.8 | 100% | 切割地板 |  |
| - 11 | 手提式电刨 |  | 1 | 日本 | 2005 |  | 100% | 木龙骨 |  |
| 12 | 型材锯 | 380V | 1 | 德国 | 2004 | 10 | 90% | 铝型材 |  |
| - 13 | 水钻 |  | 1 | 德国 | 2003 |  | 95% | 砼结构打孔 |  |

主要测试工具表

| 序号 | 机械及设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测试仪 | tes1600 | 台 | 1 |
| 2 | 万用表 | ut51 | 台 | 2 |
| 3 | 对讲机 | motorola | 台 | 2 |
| 4 | 电气缆线短路断路定位器 | locat | 台 | 1 |
| 5 | 通断测试仪 |  | 台 | 2 |
| 6 | 温湿度计 |  | 台 | 1 |
| 7 | 噪音计 |  | 台 | 1 |
| 8 | 电磁场强度测试仪 |  | 台 | 1 |
| 9 | 多功能测试仪 |  | 台 | 1 |
| 10 | 数字风速表 |  | 台 | 1 |
| 11 | 照度检测仪 |  | 台 | 1 |
| 12 | 相序指示仪 |  | 台 | 1 |
| 13 | 绝缘电阻测试仪 |  | 台 | 1 |