- 第1章．

- 系统概述

- 1.1    前言

计算机机房需要实现以下功能：

Ø  为办案大楼内网络和计算机设备提供符合要求的精密运行环境和安装场地

Ø  为监控管理人员提供统一的操作维护平台

Ø  对办案大楼内所有智能化相关硬件设备进行监控

Ø  统一供给管理中心服务器、监视器及其它各个子系统相关的硬件设备所需的电源

Ø  对各信号进行切换、处理及备份

Ø  输出各类控制信号

Ø  接收各类信号并显示和处理

Ø  内部通信联络

为了保证机房对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。我公司结合多年来在机房工程设计和施工中的经验，旨在通过提供模块化的整体机房解决方案，把计算机机房建设过程作为端到端网络不间断解决方案的重点工程项目，实现工业化、标准化的运作流程，提供信息系统物理运行环境的高可用性。
在物理概念上，整体机房方案包括机房装修、供配电、UPS、防雷接地、空调、新风、排风消防报警、弱电控制等所有机房涵盖的系统；在工程意义上，大楼整体机房方案包含了从前期的规划选址，中期的设计施工，到后期的调试开通，直至终身的维护服务；从实施角度上，整体机房整合了设备供应商、工程承包商和服务提供商。

- 1.2    设计思想

在建设过程中机房各个子系统必须密切协作，使机房实现高可用性，达到使用预期。机房建设要通过高安全性、高可用性、高灵活性、机架化、节能性等方面的综合考虑。
　　高安全性：最主要的是雷击，据统计设备非自然损坏失占10~30%。其次是火灾，其中又以电池为主，机房中50%的火灾是由于电池起火引起的。另外还有水灾，比如空调漏水等也是机房水灾的一大起因。最后是非法进入，包括电脑的、人为的入侵。这些都是在机房建设中需要考虑的安全问题。
　　高可用性：提高平均无故障时间（MTBF），降低平均修复时间（MTTR），提高运维管理水平，把可用性提高到“5个9”的可用性水平，即年停机时间仅有5分钟，达到99.999%。
　　高灵活性：要能够保证随需应变，扩展、升级容易，并且占地面积小。
　　机架化：机架化有两个概念，一个是机架定位单元（RLU），这需要事先确定控制中心的主要标准：中心可以支持多少设备，以及是否有能力来支持这些设备等。这是根据控制中心每个机架的运行需求得出的数字。一个机架根据其主要要求（电源、冷却等）有特定的 RLU 值，而这些数字可以与其它同样或类似的要求一起使用。在拥有各类设备的控制中心，RLU 定义一般不止一个。例如，在控制中心一个区域内的所有存储机架可以被视为 RLU-A 机架，而所有服务器机架则为 RLU-B 机架。
　　模块化：为视频监控系统建立专用机柜以及专门监视墙控制台，用于放置监视器组、控制处理设备及稳压电源等；同时为背景广播等其他独立系统也建立专用机柜。机柜内的微环境才是所谓的“机房环境”。在某种程度上，至少在机房的物理空间层面上，机柜、以及电视墙、操作台等确实可以理解为被“切割成模块的机房”。
　　节能性：机房的密封、隔热、新风、气流组织，这些方面如果设计合理将会降低空调的使用成本。另外，因为UPS输入电流谐波成分应小于5%，所以UPS效率的提高能有效降低对电力的需求，从而达到节能的目的。

舒适性：本设计采用穹明机房金属墙板和穹明金属天花，在设计时充分考虑到机房的综合布线要求、

防尘要求、保温要求、屏蔽要求、环保要求、安全要求、质量要求、建设要求、长期使用要求、便捷性要求、美观时尚要求、一体化要求、防静电、防火、防尘、防潮、防霉、不积尘、易打理要求以及机房墙板对用户身体健康有益等相关技术的规范和条件。使机房工作人员有个舒适完美的物理空间。

- 1.3    设计原则

为了计算机机房建设成为一个具有先进水平的智能化控制管理中心，设计过程中遵循以下原则：

稳定性：机房系统性能稳定可靠。

安全性：机房的建设应考虑对保密性的要求，网络应该有强大的安全性机制和方法，能够保护和隔离敏感性的信息和机密文件，能够完全保证内部的安全性。在保密网线路上的电磁泄漏及受电磁干扰影响较少。

实用性：机房系统对环境的需求。能兼容语音、数据、图像的传输，并可与外部网络连接。

灵活性：开放式结构，能支持话音及多种计算机数据系统，应用上能支持会议电视、多媒体等系统的需要。

扩充性：机房系统是可扩充的，以方便将来有更大的发展时，很容易将设备扩展进去。

舒适性：使机房工作人员有个舒适完美的物理空间。

国际标准性及开放性

本工程采用了一些较为先进的技术及材料，旨在将本工程建设成为一个先进的信息数据处理中心。选用的技术及设备均以在以往的工程实践中得到了检验，都能最大限度的满足机房现有业务及未来发展的需要。在整体上具有高度的安全性及可靠性。

- 1.4    设计规范依据

- GB50174-2008   电子计算机机房设计规范

- GB2887-2000  电子计算机机房场地通用规范

- GB9361-88    计算站场地安全技术

- GB6650-86    计算机机房用活动地板的技术要求

- SJ/T30003     电子计算机机房施工及验收规范装修部分

- GB50016-2006    建筑设计防火规范

- GB1838—93   室内装饰工程质量规定

- GB50222-95   建筑内部装修设计防火规范电气部分

- GBJ52-82     工业与民用供电系统设计规范

- GBJ54-83     低压配电装置及线路设计规范

- JGJ16—2008   民用建筑电气设计规范

- GB50054-95   低压配电设计规范

- GB50034-2004  建筑照明设计规范

- GBJ232-83    电气装置安装工程及验收规范

- GBJ149-90   电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

- GB50168-92   电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

- GB50169-92   电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

- GB50172-92   电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

- GB50259-96   电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

- CECS49     低压成套开关设备验收规程空气调节部分

- GB50243-97       通风与空调工程施工及验收规范

- GBJ235           工业管道工程施工及验收规范

- GB3091          低压流体输送用镀锌焊接钢管防雷部分

- GB50057-2010       建筑物防雷设计规范

- GB7450-87        电子设备雷击保护导则

- GB50343-2012     建筑物电子信息系统防雷技术规范

- GB 18802.1-2000   低压配电系统的电涌保护器（SPD）

- GA173-1998       计算机信息系统防雷保安器

- IEC1312           雷电电磁脉冲的防护

- IEC 61643         SPD电源防雷器

- IEC 61644         SPD通讯网络防雷器

- VDE0675          过电压保护器消防安全（建议）

- DBJ15-23-1999     七氟丙烷（HFC-227e）洁净气体灭火系统设计规范

- GBJ116-98         火灾自动报警系统设计规范

- GB50265-97       气体灭火系统施工及验收规范

- GB50116—92      火灾自动报警系统施工及验收规范其他

- GB/T 50314-2006   智能建筑设计标准

- GA T-94       安全防范工程程序与要求

- 1.5    机房系统需求分析

计算机机房位于大楼一层，层高为 米，机房建设总面积约平方米，主体为钢筋混凝土框架结构。包括监控室、中心电脑机房、设备中心控制室、广电传输与交换机房、消防安保控制室、UPS机房、气瓶间等等总共 个机房。根据需求，所有机房的设计和施工均要符合或超过国家标准。

计算机机房的施工范围和主要项目是：

Ø  机房装修工程；

Ø  机房电气工程；

Ø  UPS电源系统；

Ø  防雷接地工程；

Ø  空调新风系统；

Ø  机房场地及动力环境监控；

Ø  智能门禁及图像监控系统；

Ø  气体消防系统；（不做表述）

Ø  综合布线系统；（不做表述）

Ø  屏蔽机房系统：（不做表述）

- 1.6    方案描述

一、机房装修工程

1.    地面：机房区均铺设优质抗静电活动地板。原地面需作防尘保温处理。地板表面要求牢固、稳定、洁净、不起尘、不反光、不打滑。地板铺设应工整、平齐。周边采用踢脚线封边。

2.    吊顶：机房内吊顶需采用金属板吊顶，吊顶应清洁美观并便于拆卸，机房顶部空间应防尘。机房吊顶宜采用穹明铝合金微孔吸音天花板。

3.    隔墙：机房安装隔墙应分成两类：一种为大玻璃隔墙、一种为实墙即轻钢龙骨穹明机房墙板（内填隔音、防火、耐火、保温材料）。机房采用玻璃隔墙。做为消防分区的界墙，隔墙应考虑防火性、耐火性。

4.    墙面：机房内的墙面装修，材质的档次高低对机房的整体效果影响极大。机房区内的墙面、柱面可采用穹明金属墙板。

5.    门窗：机房出入口应采用钢质甲级防火防盗门，机房内部可采用无框玻璃自由门。监控管理区域可采用木制防火防盗门。门的规格尺寸应为标准尺寸，满足设备进出需要，并保持整体美观。

二、机房电气工程

1.  供电：机房电源进线从大楼引入，要求按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。机房供配电使用两路三相电源（TN-S），因此要求线路负载平衡度要小于20%。计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统等主设备负载，采用UPS不间断电源供电，包括机房所有有计算机应用的位置。空调设备、动力设备、照明设备等辅助设备负载由市电直接供电。

2.  配电：机房内的电气施工选择优质电缆、线槽和插座。机房线缆敷设采用线槽或线管；在地板下或吊顶上敷设。插座分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座，并注明易区别的标志。

3.  照明：照明选择机房专用的无眩光高级灯具，机房内照明大于400LX，安装应急照明系统。

三、UPS电源系统

机房UPS主要是为监控系统设备、主机、服务器等提供稳定可靠的电源输入。要求达到7X24小时/每周不间断供电，建议采用高可靠性双机冗余配置。UPS系统安装独立的输出配电柜，为网络系统提供可靠安全的供电。UPS应具有可靠、方便的管理性，具有完备的监控软件，可以实现基于局域网或远程监控管理功能。电池具体功率需要对整个用电设备的功率统计后再行确定，断电后延时时间须根据系统需求确定。根据要求，暂为机房配置        台，后备时间  小时。

四、防雷接地工程

1.  防雷：须结合大楼防雷系统综合分析，在机房总配电柜、UPS列头柜主开关处均设置浪涌防雷器。

2.  接地：机房具有四种接地方式：交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。机房须单独接地并利用大楼的接地系统，机房内采用综合接地方案，综合接地电阻小于1欧姆。机房内所有电气设备外壳、金属管道、金属接线盒等均应接地。活动地板支架、隔墙龙骨、吊顶龙骨均应接地以保证静电泄漏。

五、空调新风系统

机房内有严格的温湿度控制，要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。空调功率根据房间空间大小应留有15%-20%的余量。机房须要受供配电电源切断开关控制。机房内空调建议采用精密空调。

机房新风应采自室外，新风需经过预处理。

机房应考虑排风，用于排掉灭火后释放的气体。

本机房采用采用吸顶式新风机，为满足机房工作人员对新风的要求，建议采用新风系统。

六、 机房场地及动力环境监控系统

对机房设备（空调，配电，UPS，漏水，温湿度等）和机房环境实施集中监控管理，可集成在控制中心的统一监控平台上，对各个分散的设备进行遥测、遥信、遥控；实时监视各设备的运行状态，记录和处理相关数据，及时侦测故障和告警，并通知人员处理。可实现机房电源、空调和环境的集中监控维护管理，提高供电系统的可靠性和计算机设备运行的安全性。

七、 智能门禁及图像监控系统

在机房大门或机房内各主要房间入口设计智能门禁管制系统和数字闭路电视监控系统，通过该系统控制机房区人员流向与安全。整个系统由UPS保证供电，且与消防联动。在灾害发生时，空调和新风机供电电系统自动关闭，电控锁会自动开启，保证受控门的通畅；闭路电视监控系统应与门禁系统联动录像，监控图象可通过IP网络传输。

八、气体消防系统（建议）

机房消防采用七氟丙烷气体灭火系统，机房设火灾自动报警系统，按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定设计。

报警系统与空调、配电系统联动，机房吊顶的上、下及活动地板下，设置烟感探测器、温感探测器和防水探测器。消防工程所采用的器材和设备经当地消防局指定的检测中心确认合格，自动报警设备，其规格、型号、和数量应符合设计要求。

九、结构化综合布线系统（建议）

所建成的网络要求适应不同的网络设备、主机、终端、微机及外部设备，可构成灵活的拓扑结构，有足够的系统扩展能力。

- 第2章．             整体机房解决方案说明

针对以上系统需求分析，结合安全、稳定、高效、节约的设计原则，我方就计算机机房建设提出我们的整体机房解决方案，我方的技术方案总体结构如下：

- 2.1    机房总体规划

（详见第3章）机房总体规划设计就是机房各功能区的整体规划问题进行讲座。根据贵方的具体要求，力求在不改变建筑结构的基础上，按照功能与美观兼具的设计思想，建设一个具备先进性、实用性、扩展性、展示性、用料考究、施工严谨的现代化精密机房。

在本方案中，我们将计算机机房分为以下3个主要功能区域并提出了我方的机房整体建设规划方案：

Ø  主机房：中心电脑机房、设备中心控制室、广电传输与交换机房。主要用于放置机柜、精密空调设备等

Ø  监控管理区：监控室、消防安保控制室、由设备中心控制室隔断出的操作间。用于放置监控系统、操作系统、电视墙、操作台、机柜、空调等设备。

Ø  配电区：即UPS机房，用于放置UPS系统，机房的配电系统。用于放置UPS主机、电池柜、配电柜、精密空调等。

- 2.2    子系统规划设计

- 2.2.1        机房装修

（详见第4章）机房装修是机房建设的具体实现，是至关重要的一环。本次方案就计算机机房高度、机房天花、机房墙面处理、功能区隔段、防静电地板、机房屏蔽（不做表述）、机房布线(不做表述)等进行分项说明。

- 2.2.2        机房设备系统

（详见第5—8章）机房设备系统包括：机房电气配电系统、UPS电源系统、机房防雷接地系统、机房空调及新风系统。针对不同系统需求，本方案将分别推荐高、中档的设备选型，并从设备的性能、设备的特点、设备的安装等几个方面进行详细说明。

- 2.2.3 机房监控及操作系统

（详见第9—10章）机房的监控系统主要包括：

Ø  机房场地及动力环境监控系统

Ø  智能门禁及视频监控系统

Ø  网络管理系统（不做表述）

我方建议选用J&C-MS机房动力环境集中监控系统，它可以实现对该机房配电系统、环境系统、消防系统、保安系统、智能门禁系统、温湿度以及漏水检测系统的统一监控管理。

建议设置机房智能门禁及视频监控系统，设置智能门禁监控系统，对进出机房门实行权限分级，防止闲杂人员进入机房，保证机房设备以及数据的安全；对机房每道门都实行即时监控，并实现动态录像，确保人员闯入时及时发现并制止，并有利于事故调查。

- 2.2.4 机房消防系统

（不做表述）机房消防建议采用七氟丙烷（或者FM200）气体灭火系统，机房设火灾自动报警系统，按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定设计。

报警系统与空调、配电系统联动，机房吊顶的上、下及活动地板下，应设置温感探测器和烟感探测器。

消防工程所采用的器材和设备经当地消防局指定的检测中心确认合格，自动报警设备，其规格、型号、和数量符合设计要求。

- 2.2.5        综合布线系统

本方案不做表述

- 第3章．

- 机房规划方案

- 3.1    机房功能区规划

根据甲方提供的设计图纸，结合美观、实用、安全的设计原则在不改变大楼的建筑结构和承重能力的前提下，我们将机房按功能整体描述如下：

（1）、主机房：

主机房包括：中心电脑机房、设备中心控制室、广电传输与交换机房

用于放置计算机机房的各种网络设备，如小型机、存储设备、网络设备和各种工作站等，依据主设备、中间设备、通讯设备的功能区分，分别存放各专用机柜中。安装机房专用恒温恒湿空调（本方案中建议选用风冷式下送风机房专用精密空调）。

（2）、监控管理区：

监控管理区包括：监控室、消防安保控制室、以及由设备中心控制室隔断出的操作间。

机房管理操作控制中心，是机房的主要功能区域，放置机房的操作台、电视墙、各种网络设备（如小型机、存储设备、网络设备和各种工作站等，依据设备的功能区分，分别存放各专用机柜中，如广电机柜、交换机柜等）。安装恒温恒湿空调机，并建议采用新风系统（建议选用恒温恒湿精密空调）。

（3）、UPS机房：UPS机房内主要包括UPS系统、配电系统；用于放置UPS主机、电池、机房的配电系统。

- 3.2    主机房规划方案

（中心电脑机房、设备中心控制室、广电传输与交换机房）主机房的大部分设备均存放于各专用机柜中，如服务器专用机柜尺寸为600*900*2000，网络设备尺寸为800*800*2000等。一台服务器柜可根据需要，放置多达12台服务器或工作站（为节省空间，机柜中仅放置系统主机，不放置显示器及键盘，由监控管理区网管操作台统一监控及操作）。

机房的配电从UPS机房引入主机房，在各机房内设置配电输出总柜，对整个计算机机房提供配电引接。

主机房是未来的数据处理中心，是整个网络系统的心脏，对安全性和环境温湿度及洁净度要求较严，需要采用机房专用精密空调和新、排风系统。

结合该机房结构和实际面积，我方建议主机房采用机房精密空调柜机与机房专用新风机。在空调的设计和施工时需考虑机房空调的摆放空间、走线以及地板下线槽的走向。

根据机房的空间结构，在主机房设置两层天花，第一层为石膏板天花，第二层为防尘微孔铝扣板吸音天花。

为减少机房信息泄露和外界对机房的干扰，需对机房做全屏蔽处理，屏蔽措施包括：金属微孔吸音天花、墙体金属墙板、地面屏蔽网及接地处理等。

主机房建议采用七氟丙烷气体灭火系统和自动报警装置，并与大楼消防联动。

- 3.3    监控管理区规划方案

监控管理区是机房未来的控制中心，是整个控制中心的心脏，对安全性和环境温湿度及洁净度要求较严，设备主要有网管操作台、电视墙、以及机柜。操作台、电视墙按照甲方要求设计和施工。需要注意的是，操作台正面与墙的净距大于1.2m,侧面与墙或其它设备的净距在主要走道大于1.5m，次要走道大于0.8m，机柜背面和侧面离墙净距不小于0.8m。在空调的设计和施工时需考虑机房空调的摆放空间以及走线。

为减少机房信息泄露和外界对机房的干扰，需对机房做全屏蔽处理，屏蔽措施包括：墙体金属墙板、地面屏蔽网及接地处理、门的屏蔽处理等。

- 3.4    UPS机房规划方案

UPS机房是机房的动力心脏。安装UPS并实现对机房的供配电功能。用于放置UPS系统主机、电池及机房配电柜。需做电池的承重加固。UPS机房和主机房按同等风格装修，需考虑UPS、电池的发热，UPS的噪音，以及设备对空气含尘度的影响。

- 第4章．

- 机房装修方案

众所周知，机房装饰，不同于普通的宾馆、家庭装饰，机房装饰工程是一项系统工程，是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备，对装饰的要求，主要是满足计算机对机房提出的技术要求，在机房装饰艺术上以既大方舒适，又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后，要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。

计算机机房设计为精密机房，其装修工程项目主要包括有以下方面：

Ø  机房天花工程

Ø  机房墙面工程

Ø  机房隔断工程

Ø  机房地面工程

Ø  机房门工程等

- 4.1    机房装修主要材料的选择

根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求，所选材料材料应为燃烧性能等级A级或难燃烧材料（燃烧性能等级B1）

金属墙板：选用"穹明" 彩钢板，主要有以下特性：

超耐候性：超耐久性处理，刚强性处理，使其具优越的超耐候性，超耐腐蚀性及耐污染性，且较其他的涂料不易褪色，可永保外观新颖清新。

材质轻：因板材中间为 石膏板材质，故厚 13mm 板材重量，每平方米仅约 15公 斤，如此不仅可符合结构之需要及减轻地震之损害，且易搬运作业，同时 还可降低成本。 
优越的施工性：易切割、裁剪、直角等各种形状。

隔音效果佳：隔音率为65分贝，其隔音效果约为其他建材的2倍。

隔热耐火效果强： 耐火120分钟故其隔热耐火效果较其他建材强。

表面涂层的均匀性：热镀锌钢板表面涂层采用滚轮涂装，较其他建材所采用之粉 体涂装，其表面涂层不仅较均匀且厚度较易控制一致。

平整性佳： 易保养、清理、使用清水或中性温和之清洁剂清洗，即可使板材永久如新。
可抵抗各种环境的温度变化：不论是在炎热的阳光下，或酷寒的风雪中，都无法损其亮丽的外观。

独特的专利技术U型扣压法可以解决机房防火防蹿火安全要求使得机房整体防火耐火性能大大提高，确保机房安全性整体提高。

隔断材料：

机房的隔断材料通常采用实墙隔断、彩钢板及玻璃等隔断材料。

实墙隔断采用轻钢龙骨石膏板复合热镀锌钢板；

金属墙板防火隔音等性能非常优越，但造价略高；

机房采用不锈钢边框配12mm厚铯钾防火玻璃。主要用于设备中心控制室的设备区和操作间的隔断。它具有隔音、隔热、耐压等特点，透视效果极佳，并增添机房的简练与豪华感。为满足空调、消防等各项需要，机房的隔断须隔到顶，即采用轻钢龙骨+玻璃+金属墙板。金属墙板除了有装饰作用外，更重要的是具有保温、隔热、防火、防潮的效果，同时具有轻质、高强、节能、环保作用。

防静电地板：

防静电地板又叫做耗散静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时，使电荷能够耗散，以电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。防静电地板的主要类别：
    1、三防防静电活动地板 
    此地板采用高强度、防火、防水材料为基材，双抗静电贴面。防水、防潮性能优良，承载力强，适用于大中型机房。 
    2、全钢抗静电活动地板 
    此地板以优质钢板经冲压焊接后，注入高强度轻质材料制成。强度高，防水、防火、防潮性能优良，适用于承载要求很高的大型机房。 
    3、复合防静电地板 
    此地板是以木质刨花板为基材，重量轻，价格便宜，防火、防潮性能较低，适用于中小机房使用。 
 具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。

我们建议机房全部选用“汇亚”全钢抗静电活动地板（燃烧性能等级A），它以高强度、非燃性材料为内层基材，负荷承载能力极强而且更具有良好的抗静电、防火、防潮、防锈等功能，各项技术指标均达到或超过国家有关标准（GB6605，GB9361），是目前性价比最好的机房专用地板。过道采用PVC防静电地板。

- 4.2    机房高度设计

在机房高度要求上，尽量要求达到宽敞，不压抑，一般正常要求为装修后净空高度（指活动地板面至天花顶棚高度）为2.4米~3.0米左右较为理想，（本次方案设计主机房和监控管理区为2.8米，UPS机房为2.6米）这样既能满足人的视觉效果，不致于使人感到压抑，又能减少空调的制冷量，以节约能源。

机房的层高为4.2m，主机房和UPS机房的地板铺设高度（标高）为350mm，和监控管理区的地板铺设高度（标高）为200mm，地板下铺设桥架，主机房地板下可作为精密空调的净压送风库。

减少空间，则意味着减小空调的负荷，同时也减少了消防药剂的储量和用量。确定了地板的高度和机房的净高，天花以上的空间只需要布置灯具以及风口等。我方计算机机房的空间结构进行综合分析后，建议在主机房设置两层天花（上层为石膏板天花，下层为吸音防尘微孔铝合金天花。

- 4.3    机房天花设计

机房天花设计说明：

吊顶应具有一定的承载能力，必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的空间要留有300mm~600mm的间隔，当吊顶上安装空调管道时，其间距要根据风管的结构来确定，并要留有人员安装及检修的空间。吊顶构件最好是可拆的，至少是在规定的地段是可拆的，以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件还应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

整个天花须做预处理，即天花抹平处理、天花防尘防潮抗静电处理，以及保温处理。

主机房以及UPS机房：采用两层天花，上面一层为全封闭石膏板吊顶，下一层采用吸音防尘微孔铝合金天花板吊顶，之间可作为精密空调回风。微孔吸音防尘铝合金天花表面冲孔可以通气吸音，天花内部铺一层薄膜软垫，潮气可透过冲孔被薄膜吸收。

监控管理区：采用防尘铝合金天花吊顶，上面可布置通风管道。可防止灰尘下落、减小监控管理区空调的负荷。

机房的天花吊顶主要有下列作用：

²  在吊顶以上到顶棚（或上一层楼板）的空间作为机房的静压送风或回风风库。

²  当不作为风库时，可用来布置通风管道。安装固定照明灯具及走线；安装固定各类风口，安装固定火灾自动探测器；防止灰尘下落。

采用装配式三角型轻钢龙骨吊顶，用三角型轻钢龙骨作为骨架，在中、小龙骨间安装顶板，然后用吊杆将中、小龙骨紧固。吊顶上还安装与之相一致的嵌装式照明灯具，与吊顶上的可调风口在造型上、色彩上和尺寸上取得一致和协调。

为了使吊顶天花也能像活动地板那样，不论房间的形状和面积如何，都能较方便地装配，而且能满足防火、吸音和隔热等方面的要求，主机房建议选用两层天花。上面一层采用石膏板天花，这一层天花的作用是减少环境控制设备和消防设备的消耗，同时具有防火、防尘、隔音以及保温的作用。下面一层采用铝合金微孔吸音天花板，规格600×600mm，厚度δ=0.8mm，乳白色哑光，此天花的特点是：色调柔和，不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音，同时具有平整度高、色泽一致的特性，照明灯具均匀分布于天花吊顶上。是目前在精密计算机房装修工程中采用的天花材料。

监控管理区采用铝合金天花吊顶，色调和高度和主机房相同，该天花板可起到防尘、保温、屏蔽的作用，同时也可减少监控管理区空调的负荷量，在过道采用铝合金天花使整个机房区域美观大方，吊顶上可布置灯具，吊顶上空间可作为通风管道和照明等走线。气体消防间采用石膏板吊顶。

机房天花施工须注意：

（1）对吊顶部分进行防尘处理，刷防尘漆，确保天花基础部分不起尘。

（2）在天花板上安装隔温棉，起防潮隔温作用，同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统，具抗静电、抗干扰的作用。

（3）天花上部的线槽及天花板部分都要良好接地。

- 4.4    机房地面处理

机房建议全部安装国产优质汇亚全钢抗静电活动地板，主机房安装高度为350mm，监控管理区安装高度为200mm。活动地板安装时首先对机房地面预处理，包括机房地面抹平处理、防水防潮处理、抗静电处理。在机房大门入口处做3-6CM高的防水坝，防止雨水或室外留水等进入机房。

机房抗静电地板部分：

1、抗静电地板设计及选用标准：

（1）抗静电地板电阻率：（10×107—10×108）Ω  cm

（2）分布载荷：大于1500kg/m2。集中载荷：大于200kg/m2

（3）抗静电活动地板高度：400±20mm（地板下空间为送风静压箱）

2、地板材料选型

根据奉计算机机房建设精密机房的需要，我们建议活动地板采用‘汇亚’全钢抗静电地板，该抗静电地板由钢板制作，表面采用进口抗静电涂料，抗静电效果良好，此外还具有防火、防潮作用；全钢组件，机械性能高，承载力大，防火性能好。表面静电喷塑、柔光、耐磨、防蚀。地板表面粘巾装饰板，耐磨性优异、抗静电性能优良、抗污染、便于清洗。造型美观、装饰性强、组装灵活互换性好，维修方便，经久耐用。该地板配合精度高，且美观、整洁、耐用，其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。其主要技术参数如下：

| 地板类型 |  | 填充水泥地板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FS800 | FS1000 | FS1250 | FS1500 |
| 动载荷 | 载荷值(N) | 2667 | 3568 | 4447 | 5335 |
|  | 弹性变形(mm) | <=1 | <=1 | <=1 | <=1 |
|  | 永久变形(mm) | <=0.5 | <=0.5 | <=0.5 | <=0.5 |
| 静载荷 | 中心载荷(N) | 3560 | 4447 | 5462 | 6709 |
|  | 弹性变形(mm) | <=2 | <=2 | <=2 | <=2 |
|  | 永久变形(mm) | <=0.25 | <=0.25 | <=0.25 | <=0.25 |
|  | 极限载荷(N) | 10680 | 13341 | 16386 | 20127 |
| 均布载荷(N/M2) |  | -44500 | -55587 | -68275 | -83862 |
| 产品规格(mm) |  | 600×600×35mm、609.4×609.4×35mm、500×500×28mm |  |  |  |
| 地板高度(mm) |  | 根据用户要求可在150mm-700mm之内选择 |  |  |  |

我们建议大楼计算机主机房和UPS机房抗静电活动地板的安装高度为400mm左右，并布置风口地板。监控管理区地板安装高度为200mm，活动地板下面可以用作空调送风和机房内的强弱电管线铺设。

3、抗静电地板施工方案

机房抗静电地板安装工程中，地面预处理最为关键，在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理，首先抹平机房地面，作防尘、防水处理，再开始刷地台漆二遍，起防潮、防霉作用，然后再刷抗静电水泥漆一遍，最后将‘宇霸龙’32K保温棉铺在地面上，起到保温、隔热、防潮作用。至此，地面预处理完成，正常施工状态下，地面预处理需3天时间。

主机房和UPS机房地板板面标高350mm，具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。

在地板施工中，还要注意异形地板（如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等）的安装,进出口光滑,不会损伤电线、电缆，同时采用密封设计，避免鼠患。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座，用时开启，不用时闭合，即能保证使用方便，又能保证安全，克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的抗静电效果、接地效果。

在机房综合工程完成后，一般还要留下4块或更多的地板，在地板上预留好引线孔或专用插座，在以后机房增加设备时，直接用其替换原有地板即可。

- 4.5    机房门工程

机房大门入口宽大于900mm，高度大于2100mm。

机房门的设计需要考虑整个装饰效果，方便、美观、实用，更要满足消防的要求。为满足隔音屏蔽等要求，整个机房内不设窗户。机房属于独立的区域，机房的大门须安装防火门，且至少应具有防盗、常闭等功能。

常闭的防火门，需要上锁，若没有消防技术措施，一旦把门锁死，火灾时人员将无法疏散酿成惨祸。

常开防火门除应设普通的闭门器及顺序器外，特别要求设置防火门释放开关，当防火门任一侧的感烟探测器动作后，由联动模块接通防火门释放开关的DC24V线圈，释放被锁定的防火门，也可以用手强行拉出释放防火门，防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭，从而阻断烟火，同时将防火门被关闭的信号反馈给控制室。

我们建议机房大门使用双门结构，使用钢制甲级防盗门、防火门，消防间可采用木制防火门，机房内系统设备区采用钢化玻璃地弹门，门可双开，满足消防要求，并配以闭门器。

- 4.6    机房装修施工注意事项

（1）、机房内部装修，材料应符合TJ16中规定的难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。

（2）、机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小的材料，并符合下列要求：

（3）、墙壁表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。

（4）、四壁应涂不起尘的材料。

（5）、在机房顶面处理中，要增设屏蔽措施，即采用铝制金属天花进行封顶；对机房的进出洞或孔，要预留并做衔接处理；对机房墙、顶、地间接缝处做衔接处理；机房大门采用金属弹簧门，并做好衔接处理。

- 第5章．

- 供配电系统

随着信息技术的蓬勃发展，以及精密电子设备的广泛使用，供电质量的好坏越来越影起人们的重视，对于机房来讲，电源即为心脏的动力，因此对电源供电质量要求很高。

机房的电源属于一级负荷，采用双线路供电，在机房中的监控设备、网络设备均由机房专用UPS电源供电，在机房电源布线设计中，要充分考虑到这些设备的功率和数量，电源系统部份要有充分的冗余，以便机房以后增加设备、电源扩充等。

- 5.1    配电系统设计依据

1. GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》；

2.YD／T585一1999《通信用配电设备》；

3.YD5040-97《通信电源设备安装设计规范》；

4.YD/T 1051-2000《通信局（站）电源系统总技术要求》；

5.YD/T 1058-2000《通信用高频开关组合电源》；

6.YD/T 5098-2001《通信局（站）雷电过电压保护工程设计规范》；

7. YD/T 1095一2000《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》；

- 5.2    配电系统设计方案

本机房供电采用380/220V 电压、50Hz频率和三相五线制（即TN-S系统）的配线方式，机房电源为双回路供电方式。

因机房设备分计算机设备和计算机辅助设备，这两种设备对供电电源有不同的要求，所以采用两种不同的电源供电：即一种为普通电源，一种为不间断电源。普通电源给计算机辅助设备供电，如：空调、照明、维修插座、辅助插座等等。不间断电源给计算机设备供电，如：监控设备、服务器、主机、终端、打印机等设备。

两路市电经过交流总配电柜自动切换后，一路通过设置在交流总配电柜的二级回路送给计算机设备和辅助设备。一路引入安装在UPS机房内的UPS交流列头柜，再分别送给计算机设备和计算机辅助设备。

空调、新风系统对应的空气开关均带控制信号位，当火警发生时，消防控制系统产生一个控制信号，自动切断空调、新风系统的电源供应，以增强气体消防的效果。

- 5.2.1        机房配电柜设计方案

1、自动切换交流总配电柜

包含2路市电进入机房。输入配二路400A/380V总开关，每路市电各配一路。

输入总配电功能：

依据机房网络设备总功耗，外加机房精密空调、照明及插座等负载容量，并考虑到5年内业务扩容需要，为该工程配置容量为400A/380V的低压交流配电系统，提供下一级的UPS、空调、照明等提供交流供电。

2、市电输入/输出总配电柜

3、UPS总配电柜

4、在主机房（中心电脑机房、设备中心控制室）各安装一个分配电柜。

具体配置见《机房配电系统图》

- 5.2.2        电源回路设计方案

设计时要严格按照《民用建筑电气设计规范》。

电源回路的设计要考虑机房内各种设备的功率，电缆的选材必须满足电脑的容量要求，并对电源点预留一定的备份点。配电回路中预留10—15个留待以后扩展用，具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。UPS容量的分配要保证计算机与UPS本身能安全稳定地运行。

本方案中，我们建议采用10A电源插座和松日原装底盒，配4 mm2电线，有充分的用电负荷冗余性。每个机柜（含网络设备机柜、服务器柜）各配有1条UPS电源回路和1条市电电源回路；机房在空余部位再增设一些冗余市电插座。

- 5.2.3        机房照明系统设计方案

机房的照明供电属于辅助供电系统的范畴，但它具有一定的特殊性和独立性。机房照明的好坏不仅会影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康，而且还会影响计算机的可靠运行。因此就合理地选择照明方式，灯具类型、布局以及一些相关器材等在装修电气工程中不可忽视。

（1）、机房照明设计标准

机房照明设计标准主要指标为照度。

照度E：光通量投射到物体表面时，即可把物体表面照亮，照度就是光通量的表面密度，即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值，即E=φ/S（其中照度的单位为勒克斯Lx）。

在考虑机房的照明时，还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来，这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。

（2）、机房照明设计方案

由于机房里各功能区的分工不同，对照明中的照度要求也不相同，主机房的平均照度可按 200、300、400LX取值（下划双线所标的值为本工程所的取值，下同）；本方案中，在UPS机房和监控管理区，平均照度按200、300、400LX取值。

①、机房普通照明

照明的布局应符合机房美观、位置重要性和设备位置需要来布局，从机房美观来考率，灯具的布局应均匀布置，即纵横方向保持一定距离，并根据机房的面积情况确定灯具的方向；从位置的重要性考虑；灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置达到更好的效果；同时设备的位置需要也要考虑，避免阴影便于维护等因素。

机房灯具材料的选择宜选择无启辉器或电子镇流器的灯具；带灯片、防玄光的灯具；能兼做空调器回风口的灯具；整体装饰性好的灯具；同时具有发光效率高的灯具。

使用节能性日光灯照明，采用无眩光多隔栅灯棚，在距离地面0.8米处平均照明度不低于400LX。建议采用无眩光日光灯盘和Philips 日光灯管。

②、机房应急照明

机房照明系统应考虑应急照明系统。应急故障照明一般采取两种方案，一种是将照明电路中的一路由UPS供电，在停电时，由UPS提拱照明。另一种方案是采用带15分钟后备蓄电池的应急日光灯，应急照明平均照明度为60LUX，在距离地面0.8米处平均照明度不低于500LX。照明供电一般由市电供电，当市电停止时才转入应急供电系统。在本方案中，建议采用应急UPS供电方案。

本方案中，建议在各功能区都各有1—4个无眩光灯盘由UPS回路供电，当停电时，由UPS电池给灯管应急供电。在机房UPS电源有足够冗余时，本方案较灯管自带应急电池方式能提供更高的照度和应急时间，而且费用更低。

- 5.2.4        电源布线施工方案

施工中严格按照中华人民共和国《电气装置安装工程施工验收规范》及国际电工委 IEC相关标准执行

1、电源主线槽要采用屏蔽较好的镀锌铁槽，和弱电线槽间至少相隔30cm。

2、机房内电源插座要与网络插座在一条水平线上，从机房美观和屏蔽角度考虑，建议机房内UPS电源点大部分装在防静电地板上，和机房信息点插座之间相隔15cm。

3、UPS电源插座要与市电插座用不同颜色的面板来区分，电源插座全部采用松日10A三扁座和松日原装底盒。

4、在布电源线时，要防止电源线皮被划破，为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属电线管、电线保护槽必须全部可靠连成一体并可靠接地。

- 第6章．

- UPS电源系统方案

- 6.1    UPS系统方案

- 6.1.1        产品配置说明

UPS采用集中供电方式，对大楼内所有需要不间断电源的设备供电，UPS设备放置在UPS机房内，根据经验，我们推荐性能卓越的两台并联（1+1）为机房设备供电。将来负载增加时，可以很方便的扩展为两套并机方案或者一套（N＋1）并机方案。并且实现UPS供电需求平滑扩容。